Atenuador de som circular

Descrição

Atenuador de som circular próprio para ser inserido nas condutas de distribuição de ar nas localizações indicadas nos diagramas eólicos.

O dimensionamento deve ser feito de modo a satisfazer os seguintes requisitos:

- Atenuação acústica pretendida.

- Tamanho da conduta e espaço disponível.

- Caudal de ar.

- Perda de carga máx. (sempre que possível inferior a 50 Pa).

As características da atenuação devem ser apresentadas em tabela ou gráficos tendo por base o princípio de absorção obedecendo à norma europeia DIN EN ISO 7235 reconhecida por entidades certificadas.

Principais características

Material absorção de som em lã mineral não combustível de acordo com a norma DIN 4102 A2 biodegradável conforme directiva europeia 97/69/EG, revestida por uma manta de fibra de vidro e protegida por uma superfície em chapa de aço galvanizada perfurada. Estável para velocidades do ar até 20 m/s.

Possui um núcleo central de constituição idêntica à descrita no parágrafo anterior, de perfil aerodinâmico de modo a minimizar a perda de carga e consequentemente proporcionar elevado nível de poupança energética.

As ligações podem ser tanto flangeadas – flange direita - como do tipo rápidas” a tubo spiro com anel vedante incorporado.

Caixa e ligações em chapa de aço galvanizada.

Espessura do isolamento exterior: 100 mm.

Podem ser instalados em qualquer posição.

Dimensões disponíveis. 
Diâmetro nominal: 250 a 1 000 mm 
Comprimento: 500 a 1 500 mm

Instalação

Devem ser cumpridas as indicações específicas da fabricante no que diz respeito à localização e montagem por modo a assegurar as características técnicas de absorção de som e perda de carga.

Marca de referência: TROX Technik

Distribuidor: Contimetra/Sistimetra

Modelo: CB 100/ DN