### Controlador Programável FX – Johnson Controls

### Introdução Controladores FX

O controlo de processos da instalação será baseado em controladores autónomos programáveis digitais DDC. Estes assegurarão um controlo distribuído, permitirão endereçamento e ligação em rede via bus de comunicação.

Os controladores devem ser independentes do protocolo de comunicações com sistemas de supervisão central e suportar no mínimo, dois protocolos de comunicação com sistemas de comando controlo e supervisão central. Disporá ainda de um terceiro protocolo numa segunda porta de comunicações para expansão I/O.

O controlador será programável adaptando-se a qualquer aplicação. A programação será obrigatoriamente feita por ferramenta em software, de interface gráfico e auto documentado.

Em funcionamento autónomo o controlador terá capacidade suficiente, tanto em hardware como em software, para responder aos diferentes tipos de controlo de processos necessários às aplicações pretendidas como por exemplo:

- Controlo de sequência de Chiller’s

- Controlo de caldeiras

- Comando e controlo de bombas

- Comando e controlo de unidades de tratamento de ar

- Arranque optimizado de instalações de AVAC

- Controlo baseado em calculo psicrométrico.

- Comandos de instalações eléctricas.

- Comando e controlo de iluminação e equipamento eléctrico acessório

- Etc.

### Capacidades

Os controladores possuem diferentes capacidades:

| Controlador | Entradas Digitais | Entradas Analógicas | Saídas Digitais | Saídas Analógicas | Expansível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX07 | 5 | 4 | 6 | 2 | Não |
| FX14 | 12 | 6 | 9 | 2 | Não |
| FX15 | 8 | 6 | 9 | 4 | Sim |
| FX16 | 8 | 6 | 9 | 4 | Sim |

A capacidade de entradas e saídas será facilmente expansível anexando um ou mais módulos de entradas/saídas (I/O) até um máximo de 64 pontos.

### Visualização e operação

A operação de visualização e comando dos pontos e funções do controlador será feita no local através de painel de interface integrado ou remoto, constituído por visor de matriz alfanumérica 4x20 retro iluminada, sinalizadores LED e teclas de navegação. O acesso ás informações no visor é controlado por senha de acesso programável e de diferentes níveis. As informações são organizadas por menus claros e em português, a navegação e comando é feito através das teclas de navegação.

As senhas de acesso, a organização em menus e o seu conteúdo assim como a utilização dos sinalizadores LED são programáveis de acordo com a aplicação específica do controlador.

Em casos especiais quando a aplicação o determinar o controlador deve poder ser fornecido e trabalhar sem visor.

### Reserva de energia

Em situação de falha de alimentação o controlador deve manter a configuração da aplicação específica instalada. Para isso deve ter bateria interna de reserva de energia para manter a memória RAM e relógio durante pelo menos sete dias. O tempo de vida útil da bateria antes de necessitar ser substituída será de no mínimo, 3 anos.

### Funções Básicas

Para processar os sinais analógicos e digitais e cumprir as diferentes aplicações necessárias ao funcionamento da instalação, o controlador será constituído por módulos de função que no mínimo serão:

Numéricos

- Média

- Calculo

- Comparador

- Contador de eventos

- Filtro de amortecimento tipo Butterworth

- Soma

- Máximo

- Mínimo

- Psicrométrico

- Rampa

- Selector

- Segmentação

- Temporizador

- Memorizado

Controlo

- Economizador

- Controlo ventilador (até 3 velocidades)

- ON / OFF

- PI

- Compensação verão / Inverno

Lógicos

- “And”

- “Or”

- PLC

Alarmes

- Alarme sobre variável analógica

- Entrada analógica fora de gama

Especiais

- Dias de excepção (alternativa ao programa horário normal)

- Sequenciador binário

- Modo de ocupação

- Horário de ocupação

- Ajuste (set-point) geral

- Relógio em tempo real

- Falha de sensor

- Gestor de cargas

- Arranque optimizado (optimal start stop)

- Programação horária

### Especificações físicas

Caixa em material auto extinguível ABS/policarbonato para montagem em calha DIN ou em painel.

| Protecção………………………………………………. | Controlador IP20 |
| --- | --- |
| …………………………………………………………... | Visor IP40 |
| Alimentação……………………………………………. | 24Vca ±15% 50-60Hz |
| Consumo……………………………………………….. | 15VA |
| Condições ambientais de funcionamento………….. | -20 a 50ºC 10 a 95% hr s.c. |
| Terminais de ligação…………………………………. | para condutores até 1,5mm² |
| Entradas analógicas………………………………….. | (resolução 16 bits) |
| Tipo de sinais |  |
| …………………………………………………………… | 0..10Vcc |
| …………………………………………………………… | 0/4..20 mA |
| …………………………………………………………… | RTD(Ni1000;Pt1000;A99) |
| Tensão de alimentação dos sensores activos……... | incluída a 16V, 80mA |
| Corrente disponível para sensores………………….. | incluída, Max 80mA |
| Entradas digitais………………………………………. | (via contactos livres de tensão) |
| Frequência de contagem…………………………….. | máx. 1Hz |
| Tempo de permanência aberto/fechado……………. | > 50 ms. |
| Saídas analógicas…………………………………….. | 4 seleccionáveis |
| 0..10V (resolução 16 bit)……………………………… | 10 mA |
| 0/4..20mA………………………………………………. | 500  |
| Saídas digitais…………………………………………. | Triac 0,5A, 24Vca |
| …………………………………………………………… | Contactos (3)250V |
| Relógio de tempo real………………………………… | horas e minutos |
| Data…………………………………………………….. | ano/mês/dia |

Calendário com dias 1..7 por semana. Mudança de hora automática nas datas programadas.

| Módulos de expansão | Tx/Rx |
| --- | --- |
| …………………………………………………………... | 8 I/O digitais |
| …………………………………………………………... | 8 I/O analógicas |
| Conformidade…………………………………………. | directiva CEE 89/336: EN50081-1, |
| …………………………………………………………... | EN50082-1 |
| …………………………………………………………... | Directiva CEE 73/23: EN 60730 |
| Referência……………………………………………… | FX |
| Marca…………………………………………………… | Johnson Controls/ Contimetra |