Registos corta-fogo redondos – Motorizados

Dimensões DN 315 a DN 800

Descrição

Registos corta-fogo do tipo unilâmina - sem batente, com área útil de passagem maximizada - a instalar nos locais assinalados nos desenhos, destinados ao fecho no caso de incêndio nas instalações de AVAC, de modo a constituírem uma barreira perfeita à propagação de fumo frio e quente e ao fogo.

Serão adequados para montagem em paredes e tectos maciços, paredes divisórias leves e paredes corta-fogo com certificação apropriada, à base de argamassa, independentemente da sua posição de montagem e da direcção de passagem do ar. O fusível térmico e o actuador eléctrico podem ser removidos para inspecção ou substituição pelo lado exterior.

Importante: 
Deverão possuir marca CE(1) e Certificado de Desempenho (2)
(1)  De acordo com a norma europeia EN 15650 – obrigatória a partir de 1/Setembro/2012
(2)  Obrigatório a partir de 1 de Julho de 2013

Características técnicas

Corpo do registo

- O corpo será em chapa de aço galvanizada qualidade St02Z, segundo DIN 17162 de formato circular. Braços e acessórios zincados.

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma EN 1751, classe C.

- Deve incluir juntas de vedação para ligação rápida e eficaz a tubo spiro de acordo com norma 
EN 1506 ou EN 13180.

- Lâmina de fecho basculante em material isolante térmico especial com vedante perimetral em neoprene.

- Tamanhos nominais: DN 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 e 800.

- Grande área de passagem livre e por consequência, baixa perda de carga.

- Estanquidade à passagem de ar com o registo fechado, s/ EN 1751, classe 4.

- Classe de resistência ao fogo até EI-120 ou EI-90  (ve, ho i ↔ o) S segundo a norma europeia 
EN 13501-2 (dependendo do tipo de parede onde for montado). Ensaiados segundo norma EN 13501-3. (2)

- Elevada estanquidade aos fumos a alta temperatura.

- Fecho por falha de tensão ou disparo de fusível térmico (72 ºC)

- O rearme será automático através de servomotor eléctrico.

Actuador eléctrico

Actuador eléctrico especial próprio para actuação de registo corta-fogo com homologação específica, incluindo as seguintes características e acessórios:

- Mola de segurança -sistema mecânico

- Tempo de fecho: Máximo 20 seg.

- Inclui dispositivo de disparo termo-eléctrico remoto (ligado por cabo íntegro de 1.2m) contendo duplo fusível térmico: um incorporado na ponteira inserida no interior do registo corta-fogo e um segundo na tampa do próprio dispositivo. Nas costas da tampa e acessível do lado exterior este dispositivo possui um interruptor de mola, para levar a efeito ensaios locais de simulação de interrupção de um dos fusíveis térmicos – quando pressionado o registo deve fechar completamente.

- Possibilidade de actuação manual, para permitir abrir ou fechar o registo no local independentemente da presença ou ausência de tensão de alimentação.

- Alimentação: 230V/50Hz (12,5V A; 8W) ou 24V/50Hz (10VA, 7W) de acordo com o sistema de comando e monitorização.

Dimensionamento

Como regra geral o registo corta-fogo deve ter a mesma dimensão nominal das condutas onde vai ser inserido. Deve no entanto confirmar-se que a perda de carga máxima não ultrapasse  50 Pa – registo aberto na condição de cauda nominal.

Se assim não for, deve ser considerado um registo com área efectiva superior.

Montagem

Os registos corta-fogo sendo órgãos de segurança contra incêndios devem ser montados sob orientação de pessoal qualificado e credenciado.

Durante a montagem o registo não pode sofrer qualquer deformação, pois tal conduziria a um deficiente funcionamento do mesmo.

As ligações às condutas rígidas devem ser feitas através de mangas flexíveis – com classificação ao fogo M2, ou melhor. No caso de paredes leves (pladur, placas de silicato de cálcio ou outras) estas mangas são obrigatórias. Serão contudo dispensáveis no caso de condutas flexíveis.

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 FKR-EU