Registos corta-fogo rectângulares de baixo perfil - Motorizados

Dimensões 200x100 até 800x200

Descrição

Registos corta-fogo do tipo unilâmina - sem batente com área útil de passagem maximizada - a instalar nos locais assinalados nos desenhos, destinados ao fecho no caso de incêndio nas instalações de AVAC de modo a constituírem uma barreira perfeita à propagação de fumo frio e quente e ao fogo.

Serão adequados para montagem em paredes e tectos independentemente da sua posição de montagem e da direcção de passagem do ar. O fusível térmico pode ser removido para inspecção ou substituição pelo lado exterior.

Importante: 
Deverão possuir marca CE(1) e Certificado de Desempenho (2)
(1)  De acordo com a norma europeia EN 15650 – obrigatória a partir de 1/Setembro/2012
(2)  Obrigatório a partir de 1 de Julho de 2013

Características técnicas

Corpo do registo

- O corpo será em chapa de aço galvanizada qualidade St02Z segundo DIN 17162 de formato quadrado ou rectangular. Braços e acessórios zincados.

- Veios e chumaceiras em aço inox, isentos de manutenção.

- Lâmina de fecho basculante em material isolante térmico especial de 25mm de espessura.

- Sem batentes.

- Estanquidade à passagem de ar com o registo fechado s/ DIN4102.

- Grande área efectiva de passagem – entre 62% e 83% de área nominal, dependendo do tamanho.

- Classe de resistência ao fogo até EI 120 (ve, ho i ↔ o) S segundo norma europeia EN 13501-3.

- Elevada estanquidade aos fumos a baixa e alta temperaturas.

- Fecho por falha de tensão ou disparo de fusível térmico (72 ºC)

- O rearme será automático através de servomotor eléctrico.

Actuador eléctrico

Actuador eléctrico especial próprio para actuação de r.c.fogo, com homologação específica, incluindo as seguintes características e acessórios:

- Mola de segurança -sistema mecânico

- Tempo de fecho: Máximo 16 seg.

- Inclui dispositivo de disparo termo-eléctrico remoto (ligado por cabo integro de 1.2m) contendo duplo fusível térmico: um incorporado na ponteira inserida no interior do R.C.Fogo e um segundo na tampa do próprio dispositivo. Nas costas da tampa e acessível do lado exterior este dispositivo possui um interruptor de mola para levar a efeito ensaios locais de simulação de interrupção de um dos fusíveis térmicos – quando pressionado o registo deve fechar completamente.

- Possibilidade de actuação manual para permitir abrir ou fechar o registo no local independentemente da presença ou ausência de tensão de alimentação.

- Alimentação: 230V/50Hz (12,5V A; 8W) ou 24V/50Hz (10VA, 7W) de acordo com o sistema de comando e monitorização.

Dimensionamento

Como regra geral o registo corta-fogo deve ter a mesma dimensão nominal das condutas onde vai ser inserido. Deve no entanto confirmar-se que a perda de carga máxima não ultrapasse 30 Pa – registo aberto na condição de cauda nominal.

Se assim não for deve ser considerado um registo com área efectiva superior.

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 FKS-EU