- Grelhas para insuflação do ar AT-DG

- Descrição

Grelha com lâminas frontais horizontais ajustáveis individualmente, passo entre lâminas inferior a 17mm, com moldura em forma biselada. A largura desta moldura pode ter 27mm ou 23mm de acordo com a estética a definir pela Arquitectura.

Incluem um 2º conjunto de lâminas verticais ajustáveis individualmente e um registo de regulação de caudal do tipo multilâminas de acção oposta. Tanto o 2º conjunto de lâminas como o registo são ajustáveis pela parte frontal da grelha.

A fixação à parede deverá ser oculta – sem parafusos na moldura frontal.

Deverá incluir um vedante periférico localizado na parte anterior da moldura para assegurar uma boa estanquidade na superfície de contacto entre a grelha e a parede.

Construção / acabamento

Tanto a moldura como as lâminas são feitas a partir de perfis de alumínio anodizado à cor natural com possível termolacagem em cor a definir pela Arquitectura.

Segundo conjunto de lâminas móveis e registo de caudal com estrutura e lâminas feitas a partir de perfis de chapa de aço termolacado em cor RAL 9005/GE25% (Preto Mate).

Aros de montagem feitos a partir de perfis de chapa de aço galvanizado.

- Montagem

Deverá ser montada nos locais indicados nas plantas AVAC, rede eólica, com recurso a aro de montagem para um remate perfeito de abertura na parede e uma eficaz montagem posterior da grelha.

A dimensão do negativo a abrir na parede deverá ser cuidadosamente confirmada com o fornecedor.

- Dimensionamento

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada grelha inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos ou software apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

- Velocidade do jacto de ar, ao alcance máx. (parede oposta), entre 0,5 e 0,7 m/s.

- Perda de carga máx. 25 Pa e nível de potência sonora Max. 40 dB(A) – considerando o registo 50% aberto.

- Marca de referência: TROX TECHNIK

- Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

- Modelo: AT-DG/LxH/A1/P1/RAL…

- L – Comprimento nominal

H – Altura nominal