Regulador de caudal do ar dinâmico – baixa velocidade

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Regulador de caudal de ar circular independente da pressão próprio tanto para sistemas de caudal de ar constante (CAV) como variável (VAV) a baixa e média velocidade (0,6 a 6 m/s) aplicável quer na insuflação quer na extracção do ar de instalações de ventilação ou ar-condicionado centralizadas de conforto.

É constituído por um corpo circular incluindo um anel de medição de velocidade - (princípio Venturi) - uma lâmina basculante (borboleta) num eixo diametral comandado por actuador eléctrico exterior. Este actuador inclui um sensor controlador de velocidade permitindo um fácil ajuste da gama de variação do caudal (através de 2 potenciómetros situados na tampa do mesmo) sem recurso a instrumentos de medida.

Com um sinal analógico de 0-10V cc proveniente por exemplo de um controlador de temperatura será possível alterar remotamente o caudal. O caudal instantâneo estará também disponível, para informação remota, num sinal de 0-10Vcc directamente proporcional à gama total de leitura da velocidade de cada tamanho de regulador.

Características técnicas principais

- Gama de pressão diferencial de trabalho: 30 a 600 Pa

- Gama de ajuste de caudal relação:  10:1

- Imune à sujidade do ar

- Tamanhos nominais normalizados de acordo com norma EN1506 ou EN13180: DN 125/160/200/250

- Gama de caudais de ar: 30 a 1080 m3/h

- Precisão de leitura e controlo: entre 15% a 5% do caudal ajustado.

- Estanquidade da caixa: de acordo com a norma DIN EN 1751, classe C

- Gama de temperatura de trabalho: 10 a 50ºC

- Fuga através da lâmina completamente fechada: classe 1 (DN160 a DN250) e classe 2 (DN125) segundo norma DIN EN 1751

- Pode funcionar em qualquer posição – mesmo após uma curva ou bifurcação.

- É livre de manutenção

- Possui um led informativo das três situações seguintes:
- Falha na alimentação
- Caudal não atingido (falta de pressão)
- Caudal atingido de acordo com o valor ajustado

- Fazendo uso de contactos secos exteriores é possível forçar determinados regimes de funcionamento: regulador fechado, aberto e comutação de caudal

Materiais construtivos

- Corpo e borboleta: chapa de aço galvanizada

- Anel de medição, lâmina basculante e chumaceiras em plástico ABS – comportamento ao fogo segundo UL 94 (V-Ø).

- Vedante periférico da borboleta: elastómero TPV

- Junta de vedação: elastómero (TPV)

Dimensionamento

Em princípio o diâmetro nominal do regulador deve ser igual ao da conduta onde irá ser intercalado. Deverá, no entanto, ser confirmado que a velocidade do ar na conduta estará compreendida entre 0,6 e 6m/s.

Equipamento de referência:

Marca: Trox

Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

Série: LVC / Tam.