- Válvula de controlo de 2 vias independente da pressão diferencial – ação tudo/nada ou DAT

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula de controlo de 2 vias de reduzidas dimensões (comprimento inferior a 70mm) que permite a regulação do caudal de água (de 0 a 100%) em resposta a um sinal tudo/nada (24V ou 230V) ou DAT (impulsos) independentemente da pressão diferencial (até 600 kPa).

Não são necessárias as válvulas de equilíbrio de caudal em série uma vez que esta válvula assegura instantaneamente o caudal necessário independentemente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.

Estas duas características combinadas permitem um controlo eficaz e preciso da temperatura em ambientes tratados pelas unidades terminais.

Características técnicas principais

Corpo da válvula

Corpo da válvula	DN10, DN15 e DN20

Pressão nominal	PN25

Pressão diferencial	15 a 600 kPa

Fluido	água tratada com ou sem glicol (até 50%)

Gama de temperatura do fluido	0 a 120ºC

Gama de caudais	30 a 1300 l/h

Ligações	roscadas fêmea

Materiais

Corpo da válvula	DZR - latão resistente à corrosão

Dispositivo de ajuste	CW602N - plástico especial

Dispositivo de regulação	PPS com 40% vidro

Mola	aço inox

Diafragma	HNBR

O-ring	EPDM

Atuadores elétricos

Tipo	electrotérmico, normalmente fechada

Alimentação	24 VCA ou 230VCA ±15%, 50/60Hz

Sinal de comando	tudo/nada ou DAT (impulsos)

Ligações	cabo com 1m (3 condutores)

Característica	logarítmica (igual percentagem)

Força	min 100N

Curso da haste	5 mm

Tempo de actuação	180s (tudo/nada)

Temperatura ambiente	0 a 50ºC

Conformidade	CE89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC

Grau de protecção	IP54 de acordo com EN 60529

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal nominal seja, ligeiramente (10% a 20%), superior ao caudal máximo do projeto.

Marca de referência	 FRESE

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 OPTIMA Compact

4.Março.2015