- Válvula termostática de 2 vias 
independente da pressão diferencial  1/2” e 3/4"

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula termostática de 2 vias de reduzidas dimensões que permite a regulação do caudal de água (de 0 a 100%) independentemente da pressão diferencial (até 600 kPa). O curso da haste que modula o caudal é sempre constante qualquer que seja o caudal máximo pré-ajustado. Esta característica confere uma autoridade total da válvula no circuito hidráulico onde for inserida.

Não são necessárias as válvulas de equilíbrio de caudal em série uma vez que esta válvula assegura instantaneamente o caudal necessário independentemente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.

Estas duas características combinadas permitem um controlo eficaz e preciso da temperatura.

Características técnicas principais

Corpo da válvula

Corpo da válvula	 1/2” e  3/4”

Pressão nominal	PN25

Pressão diferencial	15 a 600 kPa

Fluido	água tratada com ou sem glicol (até 50%)

Gama de temperatura do fluido	0 a 120ºC

Gama de caudais	30 a 575 l/h

Ligações	roscadas

Materiais

Corpo da válvula	DZR - latão resistente à corrosão (DN10 a DN32)
ferro fundido (DN40 a DN50)

Dispositivo de ajuste	CW602N - plástico especial

Dispositivo de regulação	PPS com 40% vidro

Mola	aço inox

Diafragma	HNBR

O-ring	EPDM

Atuador

Tipo	térmico – por expansão/contracção de um fluido

Constituição	capilar (2m) e bolbo (9,5 x 134 mm)

Ação	modulante (acção inversa)

Ajuste	por rotação da cabeça termostática

Gama ajuste	20 a 70ºC

Acessório (opcional	bainha para

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal nominal seja, ligeiramente (10 a 20%), superior ao caudal máximo do projeto.

Marca de referência	 FRESE

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 OPTIMA Compact com actuador térmico