Atenuador de som circular

- Descrição

Atenuador de som circular próprio para ambientes laboratoriais (extracção de ar de hottes e outros equipamentos que libertem gases contaminantes e/ou agressivos). Próprio para ser inserido nas condutas de distribuição de ar nas localizações indicadas no projecto eólico.

O dimensionamento deve ser feito de modo a satisfazer os seguintes requisitos:Tamanho da conduta e espaço disponível.

- Caudal de ar.

As características da atenuação devem ser apresentadas em tabela ou gráficos tendo por base o princípio de absorção obedecendo à norma europeia DIN EN ISO 7235 reconhecida por entidades certificadas.

Principais características

Material de absorção de som em lã mineral não combustível de acordo com a norma DIN 4102 A2, e biodegradável conforme directiva europeia 97/69/EG, revestida por uma manta de fibra de vidro e protegida por uma superfície em chapa de alumínio perfurada. Estável para velocidades do ar até 20 m/s.

Ligações adaptadas a tubo PPs de acordo com as normas DIN 8077/8078

Caixa e ligações em polipropileno (PPs) resistente à chama.

Estanquidade da caixa de acordo com a norma DIN EN 1751, classe C

Espessura do isolamento exterior: 50 mm

Podem ser instalados em qualquer posição.

Dimensões disponíveis:

Diâmetro nominal 110 a 400 mm

Comprimento 500, 1000 e 1500 mm

Instalação

Devem ser cumpridas as indicações específicas do fabricante no que diz respeito à localização e montagem por modo a assegurar as características técnicas de absorção de som e perda de carga.

Marca de referência: TROX Technik

Distribuidor: Contimetra/Sistimetra

Modelo: CAK/DN …