Baterias de reaquecimento

- Descrição

Baterias de aquecimento com resistência eléctrica, com ligações circulares, próprias para o reaquecimento do ar em ramais terminais de uma rede de condutas de um sistema centralizado de ventilação ou 
ar-condicionado.

Principais características

- Ligações adaptadas a tubo spiro, com junta de vedação, de acordo com as normas DIN EN 1506 e 
DIN EN 13180.

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma DIN EN 1751, classe A.

- Possui caixa de ligações eléctricas com bucins de entrada dos cabos e tampa de inspecção e serviço com grau de protecção não inferior a IP43.

- Inclui termostato de segurança com rearme manual (ou automático) pré-ligado em fábrica.

- Alimentação eléctrica

Potência até 2,1 kW (tamanho 100 a 200): monofásica 230V ca

Potência acima de 2,1 kW (tamanho 250 a 400): trifásica 400V ca

- Velocidade do ar: superior a 1,5 m/s.

- Montagem em qualquer posição e independente do sentido do fluxo do ar.

- Disponível nos tamanhos normalizados: de DN 100 a DN 400.

Materiais

- Caixa, tampa e adaptações circulares em chapa de aço galvanizada.

- Resistência eléctrica revestido com tubos em aço inox 1,4541.

Equipamento de referência, marca Trox, série EL/DN …