Sensor e transmissor de caudal de água, DN65 a DN150

Descrição

Sensor e transmissor de caudal de água a instalar no(s) local(is) indicado(s) nas peças desenhadas destinado(s) à transmissão remota do seu valor instantâneo a controladores compatíveis.

Características técnicas principais

Aplicação	circuitos fechados em AVAC

Fluido	água ou água gicolada (máx 60%)

Princípio de funcionamento	 Caudalímetro ultrassónico

Alimentação	 24VCA/CC

Consumo	 1,1W (24VCC); 2,2VA (24VCA)

Sinais de saída	0 a 10 VCC, 0,5 a 10 VCC ou 2 a 10 VCC (selecionável) BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-BUS

Tolerância (0% glicol)	 ± 2% do valor lido, (20...100% FS), tolerância (até 60% glicol) ± 4%

Temperatura do fluido	 -10 a 120ºC

Pressão nominal	 1600 kPa (16 Bar)

Caixa (IP)	 Policarbonato (IP54)

EMC	 Certificado CE (2014/30/EU

Montagem

Deverá ser montado num troço de tubagem reto a uma distância mínima de 5x o seu diâmetro a montante de curvas, válvulas e outros elementos hidráulicos que possam provocar turbulência. Garantir que a tubagem está sempre totalmente cheia e bem purgada.

Recomenda-se uma leitura atenta das instruções de montagem, da responsabilidade do fabricante, na execução dos desenhos da instalação.

Dimensionamento

O tamanho nominal deverá ser, em princípio, o mesmo da tubagem onde irá ser inserido acautelando, no entanto, o caudal máximo e mínimo previsto no projeto.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações do conversor ao respetivo controlador e a sua instalação:

Tipo de cabo	- LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)

- Número de condutores: 3 (mínimo. Ø0,75 mm2; comprimento máx. 100 m)

Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde
  passem cabos de potência.

Marca de referência	 BELIMO

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 22PF-1UX-1 (DN65 a DN150)

/CAUDALIMETROS/22PF-1Ux-1.docx