Sensor e transmissor de caudal de água

Descrição

Sensor e transmissor de caudal de água a instalar no(s) local(is) indicado(s) nas peças desenhadas destinado(s) à transmissão remota do seu valor instantâneo a controladores compatíveis.

Características técnicas principais

Princípio de funcionamento	Caudalímetro ultrassónico com compensação automática 
                                                                                  de concentração de glicol

Alimentação	24VCA/CC

Consumo	0,5W

Sinais de saída	0,5 a 10 VCC

Tolerância	±6% do valor lido, sendo ±2% à temp. 20ºC e sem glicol

Pressão nominal	1600 kPa (16 Bar)

Caixa (IP)	Policarbonato (IP54)

EMC	Certificado CE (2014/30/EU)

Gama de temperatura	-20 a 120ºC

Montagem

Deverá ser montado num troço de tubagem recto a uma distância mínima de 5x o seu diâmetro a montante de curvas, válvulas e outros elementos hidráulicos que possam provocar turbulência. Garantir que a tubagem está sempre totalmente cheia e bem purgada.

Recomenda-se uma leitura atenta das instruções de montagem, da responsabilidade do fabricante, na execução dos desenhos da instalação.

Dimensionamento

O tamanho nominal deverá ser, em princípio, o mesmo da tubagem onde irá ser inserido acautelando, no entanto, o caudal máx. e min. previsto no projecto.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações do conversor ao respectivo controlador e a sua instalação:

Tipo de cabo - LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)

- Número de condutores: 3 (mínimo. Ø0,75 mm2; comprimento máximo 100 m)

Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras
  ou tubagens onde passem cabos de potência.

Marca de referência	 BELIMO

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 FM0xxR-SZ (1/2 a 2”) e FMxxxF-SZ (DN65 a DN150)