# Contadores de entalpia com sistema de leitura remota

Contador de entalpia, série compacta, integra unidade de cálculo, unidade de medição volumétrica e 2 sensores de temperatura tipo (PT500), saída e retorno. O sensor de temperatura de retorno é integrado na unidade de medição e o sensor de temperatura de ida é externo, (separado). Este tipo de contador, pode ser montado sobre uma base mono tubular, tanto na vertical como na horizontal, permitindo a limpeza da instalação, ensaios de pressão ou outras operações de manutenção, sem a presença do contador. No seu lugar é montado um tampão de fecho, que assegura a estanquecidade da instalação.

A unidade de medida volumétrica, é constituído por uma turbina de múltiplo jacto, em que o movimento da turbina é captado electronicamente. Como pelo princípio de múltiplo jacto, a turbina e o seu eixo, são submetidos a igual esforço pela pressão da água, o contador dispõe de uma alta estanqueidade de medição durante toda a sua vida útil.

O microprocessador integrado, calcula a quantidade de calor consumida, através dos valores de medição recolhidos e de diferentes constantes em função do fluído ( factor K ).

A quantidade de calor acumulada, é mostrada de imediato, no display de cristal líquido.

O contador habitualmente apresenta o display apagado, sendo activado sempre que é premida a tecla sensora, prolongando assim a capacidade da pilha, que em funcionamento normal é de 10 anos.

Cada 30 segundos é medida a diferença de temperatura, independente do caudal de passagem. Os valores máximos de caudal e potência são actualizadas cada 15 minutos.

No total, pode aceder-se a 5 conjuntos diferentes de informação, sendo eles:

- Medição: consumo ano / consumo 1 ano atrás / consumo 2 anos atrás / data-fim ano / caudal.

- Diagnóstico: Dias de serviço / caudal inst. / Caudal máx. / horas c / caudal elevado / Pot. Inst / T ida / T ret / T/ Direcção M-Bus / Const.temp.

- Placa de características: Nº série /valor de impulso / tempo p/ cálculo/Direcção M-Bus / const.temperatura

- Estatística: Data fim mês / Calor no fim mês / frio no fim mês

- Tarifa: Data fim mês / Pot.máx.mês/caudal máx.mês

Estes contadores permitem ser ligados em Bus-( cabo de 2x1,5mm2 para uma distância máxima de 4000m ) com o fim de  poderem ser lidos remotamente de forma cómoda e clara, todos os aparelhos que estejam interligados na rede M-Bus a partir de um PC ou portátil. Para isso,deve ser utilizada um interface, que terá a função de conversor de rede. Este conversor permite a ligação até um máximo de 250 aparelhos, através da indicação dada por 4 Leds de cores diferentes, que indicam:

Led’s verde aceso, sempre que o conversor está ligado.

Led’s amarelo acesos, quando há troca de informação, entre os contadores e o

Conversor.

Led’s vermelho aceso, indica um consumo de corrente excessivamente elevado.

O tratamento dos dados dos diversos contadores é feito através de um software específico em português, que permite ler e gerir todos os dados da instalação.

Estes dados, poderão ser mais tarde, importados e tratados para outros programas de aplicação (Excel, pág. HTML…. …)

Marca de referência: ISTA/ CONTIMETRA

Modelo: SENSONIC M-BUS