- Grelhas para insuflação do ar – Série TRS-R

- Descrição

Grelha com lâminas frontais verticais ajustáveis individualmente, passo entre lâminas inferior a 20mm, com moldura apropriada para montagem directa em conduta redonda.

Deverá incluir registo de regulação de caudal do tipo “corrediça” ajustável pela parte frontal da grelha.

A fixação à conduta deverá ser feita através de parafusos na moldura frontal que deverá vir pré-furada de fábrica.

Deverá incluir um vedante periférico localizado na parte anterior da moldura para assegurar uma boa estanquidade na superfície de contacto entre a grelha e a parede.

- Construção / acabamento

Tanto a moldura como as lâminas são feitas a partir de perfis de chapa de aço galvanizado com termolacagem em cor a definir pela Arquitectura.

Registo de caudal com 2 conjuntos de lâminas verticais (uma fixa e outra móvel) feitas a partir de perfis de chapa de aço termolacado em cor RAL 9005/GE25% (Preto Mate).

- Montagem

Deverá ser montada nos locais indicados nas plantas AVAC, rede aeráulica, com recurso a parafusos.

A dimensão do negativo a abrir na conduta deverá ser cuidadosamente confirmada com o fornecedor.

- Dimensionamento

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada grelha inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos ou software apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

- Perda de carga máx. 15 Pa e nível de potência sonora máx. 35 dB(A) – considerando o registo 50% aberto.

- Marca de referência: TROX TECHNIK

- Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

- Modelo: TRS-RS/LxH/P1/RAL…

- L – Comprimento nominal

H – Altura nominal