Difusor rotacional para insuflação

Descrição

Difusor rotacional em formato circular ou quadrado, formado por um conjunto de lâminas radiais de configuração tridimensional que asseguram um elevado efeito rotacional de ar insuflado conseguindo-se assim uma elevada indução do ar ambiente, uma rápida redução do diferencial de temperatura e da velocidade do ar mantendo ao mesmo tempo um baixo nível sonoro.

São próprios para montagem no tecto de espaços com pé direito entre 2,6 e 4 metros e um diferencial de temperaturas entre o ar insuflado e ar ambiente de -12ºK a +4ºK.

São próprios para sistemas AVAC a caudal constante ou do tipo VAV com variações entre 25% e 100% do caudal nominal.

Composição

O difusor é composto por duas partes:

- Placa frontal

- Pleno

O pleno constitui o interface entre a conduta do ar e a placa frontal de saída do ar. O seu desenho, dimensões e composição são da responsabilidade do fabricante. Deve portanto ser fornecido por este último ou pelo seu distribuidor oficial.

Deve ter uma entrada horizontal através de uma gola incluindo vedante de dupla lâmina de diâmetro apropriado – a conduta de ar deve ter o mesmo tamanho de acordo a norma EN 1506 ou EN 13180.

Deve incluir um registo do tipo borboleta, com lâmina perfurada na gola de entrada manobrável pela parte inferior, do lado da sala, de modo a permitir um fácil e eficaz ajuste do caudal de ar.

Deve também incluir no seu interior um elemento de distribuição do ar de modo a uniformizar a pressão do ar em toda a superfície da placa frontal e conseguir-se assim uma distribuição uniforme de ar no espaço ambiente.

Construção e acabamento

Materiais

- Pleno feito a partir de chapa de aço galvanizado; travessa de montagem feita a partir de perfil de aço galvanizado;

- Placa frontal do difusor, gola de entrada e registo de regulação do caudal de ar feitos a partir de plástico ABS, com classificação de comportamento ao fogo UL94 (VO – flame retardant). Não alimenta a combustão.

- Elemento de distribuição do ar feito a partir de fibra sintética.

- Acabamento de placa frontal do difusor em cor RAL 9010.

Montagem

Este tipo de difusor pode ser montado em espaços com ou sem tecto falso.

A sua fixação ao tecto real é feita através de cabos ou varões de aço fazendo uso de quatro patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno. A placa frontal é fixada ao pleno através de um parafuso central com acesso por baixo. Pode portanto ser montado o pleno em primeiro lugar e mais tarde, após o tecto falso colocado, a placa frontal.

O parafuso deve ser fornecido com o difusor e incluir uma tampa embelezadora de modo a ocultar a sua “cabeça".

Dimensionamento

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada difusor inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos ou software apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

- Perda de carga máxima 40 Pa e nível de potência sonora máximo 40dB(A) – considerando o registo 50% aberto.

- Velocidade residual na zona ocupada inferior a 0,2 m/s

Marca de referência:  Trox Technik

Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

Modelo: AIRNAMIC - R(Q) – Z / Tam / Ral…

R – Circular

Q – Quadrado

Tam – Tamanho nominal