- Grelhas motorizadas para insuflação de ar quente ou frio
Série DGVAR

- Descrição

Grelhas compostas por dois conjuntos de lâminas ajustáveis com moldura apropriada para montagem direta em conduta redonda ou oval. Um primeiro conjunto à face da grelha, com lâminas verticais frontais ajustáveis individualmente e um segundo conjunto de lâminas horizontais móveis, em bloco- por um atuador elétrico modulante. Este 2º conjunto de lâminas irá variar o ângulo de insuflação do ar no plano vertical de acordo com um sinal remoto, analógico ou digital, proveniente do sistema de controlo centralizado. O atuador deverá também poder acionar as lâminas horizontais de modo a fechá-las completamente. Esta opção é importante quando num conjunto de várias grelhas, na mesma conduta, poder fechar algumas para “forçar” o ar quente, pelas grelhas que ficarem abertas, a atingir a zona do solo no período de pré-ocupação e permitir assim um rápido e eficiente aquecimento do espaço. Deverá incorporar um dispositivo de regulação do caudal do ar – que ficará inserido no interior da conduta – para uniformizar e regular o fluxo do ar em toda a superfície frontal da grelha. O ajuste do caudal do ar será feito, manualmente, através de um registo deslizante manobrável pela zona frontal da grelha.

- Construção / acabamento

Tanto a moldura como as lâminas frontais serão feitas a partir de perfis de alumínio anodizado segundo 
EU-VSA200.

O dispositivo de regulação do caudal do ar e o conjunto, anterior, de lâminas horizontais motorizadas feitas a partir de perfis de chapa de aço termolacado em cor RAL 9005/GE25% (Preto Mate).

- Montagem

Deverá ser montada nos locais indicados nas plantas AVAC, rede aeráulica, com recurso a parafusos ou por clips (ocultos).

A dimensão do negativo a abrir na conduta deverá ser cuidadosamente confirmada com o fornecedor. Eventualmente o dispositivo de regulação poderá ser estendido em profundidade caso o isolamento interior da conduta seja superior a 50mm.

- Dimensionamento

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada grelha inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos ou software apropriado, de fabricante idóneo, de modo a serem verificados cuidadosamente os seguintes parâmetros:

- Velocidade do ar na conduta

- Caudal unitário em cada grelha

- Altura de montagem em relação ao solo.

- Alcance do jato do ar considerando:
- Temperatura do ar de insuflação em quente e em frio
- Distância entre grelhas contíguas
- Ângulo de montagem da grelha na conduta em relação ao plano horizontal
- Ângulo de ajuste das lâminas frontais verticais
- Nível de potência sonora
- Pressão estática

Actuador elétrico

Tipo	acoplamento direto ao veio (motor) das lâminas horizontais

Binário	5 Nm

Tempo de atuação	150 s (desde 0º a 90º), desde registo totalmente aberto a totalmente fechado

Alimentação	24 VCA/CC, +/- 10%

Sinal de comando	Analógico 0-10VCC ou com carta de comunicação Modbus RTU 
                                             (baud rate configurável) e 0-10 VCC analógico

Ligações	cabo com um metro

Potência sonora	35 dB(A)

Temperatura ambiente	0 a 50ºC

Certificado CE	testado e aprovado segundo EN 60730-1

Grau de proteção	IP54 de acordo com EN 60529

Atuação manual	patilha da embraiagem no corpo do atuador

- Marca de referência: TROX TECHNIK

- Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

- Modelo: DGVAR / B x H

- Nota: B x H tamanho nominal (mm)