GRELHAS EM AÇO INOX

Grelhas em aço inox com lâminas frontais verticais móveis individualmente com fixação por parafusos (V2A – inox 1,4301) através de perfuração embutida na moldura (0 4,8 x 90º).

Podem incluir um 2º conjunto de lâminas horizontais móveis individualmente na retaguarda assim como registo de regulação de caudal do tipo multilâminas de acção oposta, consoante a aplicação: insuflação e/ou retorno/exaustão.

CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO

Tanto a moldura como as lâminas frontais, o 2º conjunto de lâminas e o registo de caudal são feitos a partir de perfis de aço inox V4A (1.4401).

O acabamento superficial é mate.

A junta de vedação, colada na parte anterior da moldura é feita a partir de borracha esponjosa com elevada resistência a agentes químicos.

MONTAGEM

A abertura deve ter a dimensão física ligeiramente superior ao tamanho nominal da grelha:

- Largura de abertura = Largura nominal da grelha + 15 mm

- Altura da abertura = Abertura nominal da grelha + 10 mm

A grelha é montada na parede através dos parafusos em aço inox, 0 3,9 x 13 (V2A), incluídos no fornecimento.

DIMENSIONAMENTO

A grelha deve ser dimensionada de modo que no caudal nominal não se ultrapasse uma velocidade efectiva superior a 3m/s tendo como limite uma perda de carga max. de 15 Pa w uma potência sonora max. de 30 dB(A) considerando o registo 50% aberto.

Marca de referência: TROX TECHNIK

Modelo: DGX