Válvula para exaustão do ar em casas de banho

Descrição

Válvulas próprias para exaustão do ar em qualquer sistema de ventilação, em especial em ambientes agressivos -por exemplo casas de banho.

O seu perfil deve por um lado corresponder às exigencias da equipa de arquitectura, e por outro garantir os critérios, abaixo descriminados, de conforto actuais.

O ajuste do caudal será feito por rotação do disco frontal que irá definir o espaço entre este e o anel exterior (fixo).

Devem incluir aros de montagem, para uma mais rápida e eficaz fixação das válvulas aos tectos ou paredes.

Materiais

Disco central e anel: chapa de aço galvanizada com acabamento esmaltado - espessura min. 60 m - cor semelhante ao RAL 9010.

Parafuso e porca: aço galvanizado.

Aro de remate e fixação: chapa de aço galvanizado.

Dimensionamento

Deverá ser confirmado, o tamanho nominal de cada válvula inscrita nos desenhos através de abacos, tabelas, gráficos ou software apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

Níveis de potência sonora: inferior a 40 dB(A)

Perda de carga: entre 15 a 130 Pa

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 LVS / Tam (tamanho nominal