Difusores circulares de insuflação rotacional (RFD-R)

## Descrição

Difusor rotacional constituído por um anel circular incluindo um conjunto de lâminas deflectoras fixas dispostas radialmente e uma gola curva na superfície de saída do ar. A geometria deste difusor confere uma distribuição rotacional e uniforme do ar insuflado, com elevado índice de indução. Estas propriedades garantem uma rápida redução do diferencial de temperatura e da velocidade do ar, mantendo ao mesmo tempo um baixo nível sonoro.

São próprios para montagem no tecto falso de espaços com pé direito entre 2.6 a 4 m e um diferencial de temperatura entre o ar insuflado e o ar ambiente de até ±10ºC. São próprios para sistemas AVAC a caudal constante (CAV) ou variável (VAV) com variações de caudal entre 25% a 100% do caudal nominal.

## Composição

Sem pleno:

Este difusor permite a montagem directamente na conduta, sem tecto falso e sem pleno. Nesta configuração, o difusor deverá ter uma gola de entrada superior, através da qual é fixo à conduta. Esta gola deverá incluir uma chapa perfurada, que se destina a uniformizar o escoamento do ar.

Com pleno:

O pleno constitui o interface entre a conduta do ar e a placa frontal de saída do ar. O seu desenho, dimensões e composição são da responsabilidade do fabricante. Deve portanto ser fornecido por este último ou pelo seu distribuidor oficial.

Deve ter uma entrada lateral através de uma gola de diâmetro apropriado – a conduta de ar deve ter o mesmo tamanho.

Deve incluir um registo do tipo borboleta na gola de entrada em chapa perfurada manobrável pela parte inferior, do lado da sala, de modo a permitir um ajuste do caudal de ar.

Deve também incluir no seu interior uma placa oblíqua em chapa perfurada de modo a uniformizar a pressão do ar em toda a superfície da placa frontal e conseguir-se assim uma distribuição uniforme de ar no espaço ambiente.

## Materiais e acabamento

A face do difusor e o pleno de entrada lateral devem ser em chapa de aço galvanizada. O anel tipo tubeira será em chapa de aço e a gola de entrada superior deve ser em alumínio.

As superfícies do anel tipo tubeira e da placa frontal são pré-tratadas e termolacadas, em cor a definir pela arquitectura.

## Montagem

Este tipo de difusor deve dispor de um conjunto de acessórios de modo a flexibilizar a montagem em qualquer tipo de tecto ou conduta.

A sua fixação ao tecto real será feita através de cabos ou varões de aço fazendo uso de quatro patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno ou tubeira de descarga. A placa frontal é fixada ao pleno através de um parafuso central com acesso por baixo. A cabeça do parafuso deve ser tamponada, de modo a não ser visível. Pode portanto ser montado o pleno em primeiro lugar, e mais tarde, após o tecto falso colocado, a placa frontal.

## Dimensionamento

O difusor deve ser dimensionado de modo que, ao caudal nominal, a velocidade efectiva se situe entre 2.5 e 6 m/s, a que corresponderá uma perda de carga de 15 a 50 Pa e uma potência sonora gerada entre 25 a 45 dB(A). Deverá ser sempre verificada a velocidade residual do ar na zona ocupada a meia distância entre dois difusores dispostos lado a lado – esta não deverá ser superior a 0.2 m/s, de forma a não gerar desconforto.

Marca de referência: Trox Technik

Entrada por cima; modelo: RFD-R-D-US/tamanho/RAL…

Entrada lateral com pleno; modelo: RFD-R-D-A-M/tamanho/RAL…