Difusor rotacional para insuflação

Descrição

Difusor rotacional em formato quadrado ou redondo com uma zona circular central, formado por um conjunto de ranhuras radiais de desenho especial. A geometria destas ranhuras confere um efeito rotacional ao ar insuflado conseguindo-se assim uma elevada indução do ar ambiente, uma rápida redução do diferencial de temperatura e da velocidade do ar mantendo ao mesmo tempo um baixo nível sonoro.

São próprios para montagem no tecto de espaços com pé direito entre 2,6 e 4 metros e um diferencial de temperaturas entre o ar insuflado e ar ambiente de ±10ºK.

São próprios para sistemas AVAC a caudal constante ou do tipo VAV com variações entre 25% e 100% do caudal nominal.

Composição

O difusor é composto por duas partes:

- Placa frontal

- Pleno

O pleno constitui o interface entre a conduta do ar e a placa frontal de saída do ar. O seu desenho, dimensões e composição são da responsabilidade do fabricante. Deve portanto ser fornecido por este último ou pelo seu distribuidor oficial.

Deve ter uma entrada horizontal através de uma gola de diâmetro apropriado – a conduta de ar deve ter o mesmo tamanho.

Deve incluir um registo do tipo borboleta na gola de entrada em chapa perfurada manobrável pela parte inferior, do lado da sala, de modo a permitir um ajuste do caudal de ar.

Deve também incluir no seu interior uma placa oblíqua em chapa perfurada de modo a uniformizar a pressão do ar em toda a superfície da placa frontal e conseguir-se assim uma distribuição uniforme de ar no espaço ambiente.

Construção e acabamento

A parte frontal do difusor é feita a partir de chapa de aço galvanizada com acabamento termolacado em cor a definir pela arquitectura.

O pleno e seus elementos constituintes são feitos a partir de chapa de aço galvanizada.

Montagem

Este tipo de difusor pode ser montado em espaços com ou sem tecto falso.

A sua fixação ao tecto real é feita através de cabos ou varões de aço fazendo uso de quatro patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno. A placa frontal é fixada ao pleno através de um parafuso central com acesso por baixo. Pode portanto ser montado o pleno em primeiro lugar, e mais tarde, após o tecto falso colocado a placa frontal.

O parafuso deve ser fornecido com o difusor e incluir uma tampa embelezadora de modo a ocultar a sua “cabeça".

Dimensionamento

O difusor deve ser dimensionado de modo que, ao caudal nominal, a velocidade efectiva se situe entre 2,5 e 6 m/s a que corresponderá uma perda de carga entre 15 a 50 Pa e uma potência sonora gerada entre 25 a 45 dB(A).

Marca de referência:  Trox Technik

Quadrado: modelo TDF – SA – Q – Z – H – M / Tam / RAL ...

Redondo:  modelo TDF – SA – R – Z – H – M / Tam / RAL ...