Injectores de ar de longo alcance

Ajuste manual

Dimensões DN 160 a DN 400

Descrição

Injector de ar de longo alcance adequado à ventilação de grandes espaços tais como halls, pavilhões e outros similares com elevado pé direito.

Deverá ser montado na horizontal podendo o ângulo de insuflação ser ajustado entre -30º e +30º no plano vertical em passos de 5º, nos locais indicados nas peças desenhadas de acordo com as instruções de montagem preconizadas pelo fabricante.

Características técnicas

Corpo do registo

- Ângulo de insuflação do fluxo do ar visível num indicador com escala de -30º a +30º;

- Fácil acesso, pela parte frontal, ao dispositivo de ajuste e à indicação do ângulo do fluxo do ar;

- Anel exterior amovível pela parte frontal, por rotação do mesmo – tipo baioneta.

- Alcance máximo (Al máx.) ajustável em três níveis: 100%, 80% ou 60% (do Al máx.)

- Fácil de motorizar com actuadores eléctricos compactos(1) no lado exterior do corpo

- Acessórios disponíveis para uma adequada montagem a:
- Condutas circulares ou rectangulares
- Paredes
- Corpo circular à vista (forra exterior)

- Tamanhos nominais disponíveis: 160, 200, 250, 315, 400mm

- Ângulo de insuflação do ar: -30º a +30º ajustável

- Caudal do ar: desde 72 a 3600 m3/h

(1) Reversíveis 24 VCA/CC; 230 VCA ou modulantes 0 – 10 VCC, 24 VCA/CC

Materiais e acabamento

- Flange de remate, anel frontal destacável e núcleo móvel central feitos a partir de plástico ABS (polímero de elevada qualidade) em cor RAL 9010 ou em cor de alumínio (idêntico ao RAL 9006).

- Corpo circular, peças de ligação à conduta e forra exterior feitas a partir de chapa de aço galvanizada.

Dimensionamento

Deverá ser feito com recurso a software, ábacos ou gráficos, etc., de fabricante idóneo de modo a acautelar, entre outros, os principais parâmetros abaixo indicados:

- Alcance máximo considerando uma velocidade terminal de ar de 0,5 m/s:

- Ângulo de montagem mais adequado a uma correcta orientação do fluxo do ar tanto no regime de aquecimento como no de arrefecimento;

- Nível de potência sonora: inferior a 40 dB(A);

- Pressão estática necessária para garantir o alcance, do fluxo de ar, desejado.

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 TJN -  / DN (Diâmetro Nominal) / Acabamento