Difusores de insuflação rotacional integrados em placa quadrada 600x600 (VDW-Q)

## Descrição

Difusor rotacional circular constituído por uma placa frontal quadrada, com ranhuras de descarga rectangulares dispostas radialmente onde se encontram deflectores ajustáveis. Estes deflectores ajustáveis tornam o difusor rotacional VDW uma solução muito versátil para espaços com pé direito entre 2.6 a 4 m e um diferencial de temperatura entre o ar insuflado e o ar ambiente de até ±10ºC, permitindo ajustes a alterações do espaço ocupado. A geometria deste difusor confere uma distribuição rotacional e uniforme do ar insuflado, com elevado índice de indução. Estas propriedades garantem uma rápida redução do diferencial de temperatura e da velocidade do ar, mantendo ao mesmo tempo um baixo nível sonoro. São próprios para insuflação ou extracção.

## Composição

O difusor é composto por duas partes:

- Placa frontal

- Pleno

O pleno constitui o interface entre a conduta do ar e a placa frontal de saída do ar. O seu desenho, dimensões e composição são da responsabilidade do fabricante. Deve portanto ser fornecido por este último ou pelo seu distribuidor oficial.

Deve ter uma entrada lateral ou superior através de uma gola de diâmetro apropriado – a conduta de ar deve ter o mesmo tamanho.

Deve incluir um registo do tipo borboleta na gola de entrada em chapa perfurada manobrável pela parte inferior, do lado da sala, de modo a permitir um ajuste do caudal de ar.

Deve também incluir no seu interior uma placa oblíqua em chapa perfurada de modo a uniformizar a pressão do ar em toda a superfície da placa frontal e conseguir-se assim uma distribuição uniforme de ar no espaço ambiente.

## Materiais e acabamento

A face do difusor deve ser em chapa de aço galvanizada termolacada em cor RAL, a definir pela arquitectura. Os deflectores ajustáveis devem ser em polistirol (PS 476L), de cor preta. Os deflectores também estão disponíveis em branco.

O pleno e os seus componentes devem ser em chapa de aço galvanizada.

## Montagem

Este difusor é próprio para aplicação em tectos falsos. A sua fixação ao tecto real é feita através de cabos ou varões de aço fazendo uso de quatro patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno ou tubeira de descarga. A placa frontal é fixa ao pleno através de um parafuso central com acesso por baixo. A cabeça do parafuso deve ser tamponada, de modo a não ser visível. Pode portanto ser montado o pleno em primeiro lugar, e mais tarde, após o tecto falso colocado, a placa frontal.

## Dimensionamento

O difusor deve ser dimensionado de modo que, ao caudal nominal, a velocidade efectiva se situe entre 2.5 e 6 m/s, a que corresponderá uma perda de carga de 15 a 50 Pa e uma potência sonora gerada entre 25 a 45 dB(A). Deverá ser sempre verificada a velocidade residual do ar na zona ocupada a meia distância entre dois difusores dispostos lado a lado – esta não deverá ser superior a 0.2 m/s, de forma a não gerar desconforto.

Marca de referência: Trox Technik

Modelo: VDW-Q-Z-H-M/tamanho x N/RAL… N – nº de ranhuras