Medidores de caudal do ar rectangulares

- Descrição

Medidores de caudal do ar rectangulares próprios para leitura indirecta, local (através de micromanómetro diferencial) do caudal real numa conduta rectangular circular tanto na insuflação como no retorno/exaustão do ar de um sistema centralizado de ventilação ou ar-condicionado – conforto.

Como opção deve incluir um transmissor electrónico com saída linear (0-10V cc) para transmissão remota do caudal do ar.

Composição / Principais características

- Corpo rectangular incluindo no seu interior tubos longitudinais de alumínio perfurado que permitem obter uma leitura da pressão total e pressão estática médias em toda a secção interior.

- Na opção com transmissor electrónico este estará montado na parede lateral do corpo do medidor e incluirá duas tomadas de pressão pré ligadas aos tubos de leitura atrás mencionados. Todo o conjunto deve ser pré-montado e calibrado em fábrica.

- Ligações flangeadas (aba 38 mm) para montagem directa nas condutas de ar.

- Tamanhos disponíveis: desde 200x100 a 1000x1000.

- Precisão de leitura: ± 5% (mesmo em localizações de difícil montagem).

- Gama de caudais de leitura: de 130 a 37.000 m3/h

Opcional – transmissor de caudal

- Alimentação: 24V ca.

- Sinal de saída: 0-10Vcc (ou 2 a 0-10Vcc comutável) – linearizado com a gama de cada medidor.

- Caixa em plástico resistente ao choque, IP40.

- Compatibilidade EMC - de acordo com a norma europeia 2004/108/EC

Materiais

- Corpo e flange de ligação: chapa de aço galvanizada.

- Tubos de medida da pressão: alumínio extrudido.

Equipamento de referência, marca Trox

Versão base (sem transmissor): série VME/BxH

Versão com transmissor: série VME/B10/BxH