# REGISTO ANTI RETORNO

Registo anti retorno para utilização automática de isolamento de troços de conduta, em sistemas de ventilação ou ar condicionado.

A caixa dos registos será em chapa de aço galvanizada, flangeada e preparada para fixação à conduta por parafusos.

As lâminas serão em chapa de alumínio interligadas entre si por meio de braço exterior em alumínio, rodarão em torno de eixos, apoiados em chumaceiras de PTFE.

A estanqueidade é garantida por uma junta de neoprene, resistente até 80ºC

A actuação do registo é em função da velocidade do ventilador, i.e. quanto maior a velocidade de passagem do ar, maior será o ângulo de abertura das lâminas, quando pára o ventilador as lâminas fecham automaticamente

Equipamento de referência, da marca TROX, modelo ARK