Regulador de caudal do ar retangular/Ambiente de conforto – digital (Modbus)

Descrição (aplicação e funcionamento)

Regulador de caudal de ar retangular independente da pressão próprio tanto para sistemas de caudal de ar constante (CAV) como variável (VAV) a baixa e média velocidade (0,8 a 8 m/s) aplicável quer na insuflação quer na extração do ar em instalações de ventilação ou ar-condicionado centralizadas de conforto.

É constituído por um corpo retangular incluindo uma lâmina basculante, que integra um sistema de medição de pressão efetiva, com um veio atuado por um controlador/atuador compacto exterior. A pressão efetiva é conduzida pelo interior do veio ao controlador compacto para informação, indireta, do caudal de ar instantâneo.

O controlo, parametrização e monitorização de todas as variáveis funcionais (caudal real, limites máximos e mínimos, override para fecho ou abertura total da lâmina bem como a sua posição) do regulador será feito a partir do SACE (GTC, SGTC) através de bus de comunicações Modbus RTU – ver especificação concreta do capítulo respetivo. No local deverá ser possível visualizar, num indicador digital, o caudal ajustado (set point), parâmetros funcionais (caudal mínimo e máximo) e endereço de Modbus, e testar a sua funcionalidade.

Características técnicas principais

- Sensor do tipo dinâmico (próprio para ar limpo)

- Gama de pressão diferencial de trabalho: de 5 a 900 Pa

- Gama de ajuste de caudal relação:  10 : 1

- Tamanhos nominais: 200 x 100 a 600 x 200

- Gama de caudais de ar: 58 a 3.456 m3/h

- Precisão de leitura e controlo: 6% do caudal ajustado (velocidade do ar acima de 5 m/s).

- Estanquidade da caixa: classe C (EN 1751)

- Fuga através da lâmina completamente fechada: classe 3 (EN 1751)

- Gama de temperatura de trabalho: 10 a 50ºC

- Pode funcionar em qualquer posição e com qualquer sentido do ar.

- É livre de manutenção

Materiais construtivos

- Corpo: chapa de aço galvanizada

- Vedante periférico da lâmina: elastómero TPU

- Lâmina, veio e chumaceiras: em material plástico PA6, retardante ao fogo V-0 (UL94)

- Junta de vedação: elastómero (TPE)

Marca de referência	 TROX

Distribuidor	 Contimetra | Sistimetra

Modelo	 TVE-Q-XM0

/RegulacaoCaudal/TVE-Q_XM0_digital.docx