TZ-Silenzio / TA Silenzio

Reguladores de caudal terminais com isolamento acústico (insuflação/exaustão)

Descrição

Caixa terminal de regulação de caudal de ar, de formato retangular e própria para sistemas de baixa pressão e elevadas exigências acústicas.

Constituída por uma caixa isolada acusticamente, um registo retangular, um medidor de pressão diferencial tubular e um controlador e atuador elétrico de regulação de caudal.

Aplicação

Próprio para caudal constante (CAV) ou variável (VAV) – gama de ajuste1:6. Caudal real instantâneo (sinal0-10VCC) disponível para leitura local ou remota (BAS). Pode ser usado como registo de bloqueio estanque (fecho por um contacto seco remoto). Montagem-em qualquer posição.

Características técnicas

Gama de pressão diferencial - 5a1000Pa.

Velocidade do ar – entre 0,7e6m/s.

Fácil ajuste e reajuste do caudal de ar ou da gama de variações dos caudais pretendidos em obra – sem recorrer a aparelhos de medição. Escala em m3/h e l/s disponível no corpo do regulador. Estanquidade da caixa de acordo com a norma EN1751classeB.

Fuga através da lâmina completa mente fechada: -Classe 4 segundo norma EN1751.

Secção de atenuação de som

Atenuação do ruído conduzido: 26dB a 250Hz.

Atenuação do ruído de radiação: 7dB em todo o espetro

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma EN 1751, classe C.

- Estanquidade à passagem de ar com o registo fechado segundo a norma EN 1751, classe 3.

- Classe de resistência ao fogo até EI-120 (ve, ho i ↔ o) s segundo a norma europeia EN 13501-3 (dependendo da parede onde for montado).

- Elevada estanquidade aos fumos a alta temperatura.

- Fecho por falha de tensão ou disparo de fusível térmico (72 ºC)

- O rearme será automático através de servomotor elétrico.

Materiais

Caixa em chapa de aço galvanizado, registo e tubos de medição de velocidade em alumínio, chumaceiras em poliuretano inerte.

Atenuador acústico: lã mineral conforme norma EN13501; qualidade de acordo com norma RAL; biodegradável tal como definido pela TRGS905 e diretiva europeia EU97/69EG.

A superfície é revestida por uma manta em fibra de vidro resistente à erosão, para velocidade do ar até20m/s.

Inerte ao desenvolvimento de fungos e bactérias. Classificação “Higiénicas”deacordocomaVDI6022.

Controlo

Controlador e atuador analógico (EASY)

- Fácil de parametrizar: ajuste do Vmin e Vmax através de dois potenciómetros

- Fácil de colocar em serviço: Ligar 24V

- Fácil de operar: informação através de um LED

Controlador e atuador DDC (Belimo)

- Programável através de um «Smartphone» (NFC) ou através do dispositivo ZTH-EU

- Pode ser comandado por um sinal convencional (0-10VCC) ou através do bus de comunicações MP

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 TZ Silenzio / modelo / controlo

Modelo	 TA Silenzio / modelo / controlo