Registo de bloqueio estanque - manual

Descrição

Registo circular destinado ao bloqueio de ramais de condutas de ar de uma rede de distribuição de um sistema centralizado de ventilação ou Ar-Condicionado.

Quando fechado, a estanquidade ( fugas através da lâmina ) deve estar de acordo com a classe 3 ou 4 segundo norma EN 1751 e com os requisitos da norma DIN 1946  part. 4.

A manobra de “Abrir/Fechar” pode ser manual (local) ou motorizada (remota).

Composição

Corpo circular, com encaixe para junta de borracha, próprio para ligação rápida a tubo spiro. Lâmina circular, com uma faixa perimetral, em borracha, pivoteante através de um eixo transversal em chumaceiras auto lubrificadas. A manobra de “Abrir/Fechar” é feita através de um braço do lado exterior – solidário com o eixo, que poderá ser “fixo” por aperto de uma porca de orelhas numa plataforma metálica com indicação de aberto/ FECHADO.

Esta manobra poderá ser motorizada para permitir um comando remoto da mesma.

Materais e acabamento

- Corpo, lâmina, e componentes de manobra em aço galvanizado.

- Chumaceiras em polyuretano.

- Faixa vedante de lâmina em elastómero termoplástico TPE.

Dimensionamento

O registo deve ser dimensionado, em princípio, com o mesmo tamanho da conduta de ar onde irá ser inserido. Devem no entanto ser observadas a perda de carga e o nível de ruído gerado quando a lâmina estiver “ totalmente aberta”.

Actuação

A actuação de registo deverá ser manual.

Marca de referência: TROX TECHNIK

Distribuidor: CONTIMETRA

Modelo: AK/Tam