Registos multilâminas motorizados

Descrição

Registos multilâminas próprios para regulação de caudal de ar ou para isolamento de troços de conduta, em sistemas de ventilação e ar condicionado.

É constituído por uma estrutura em “U” com largura de 180 mm, com flanges de 38 mm, que suporta um conjunto de várias lâminas dispostas paralelamente com um passo de 165 mm. Cada lâmina dispõe de um veio com extremidades salientes que por sua vez se apoiam e rodam em chumaceiras auto lubrificadas. As lâminas têm um movimento de rotação oposto duas a duas. Todo o seu movimento está confinado à largura da estrutura.

As lâminas têm um perfil aerodinâmico – tipo asa de avião – de modo a reduzir turbulência e por consequência o nível de ruído gerado.

O movimento de rotação é transmitido desde a lâmina “motora” – lâmina onde se aplica o actuador eléctrico – para as outras lâminas através de braços tirantes e rótulas situados no lado exterior a uma das paredes verticais da estrutura e totalmente inseridos na “caixa” definida pelas flanges da mesma

Montagem

Este registo é próprio para montagem em conduta sendo a sua fixação feita através de flange. Pode também ser aplicado em aberturas nas paredes – em alvenaria ou material similar – devendo ser utilizado um aro de montagem (de preferência chumbado) que servirá como remate da própria abertura assim como peças de fixação do registo.

As lâminas devem ficar sempre na horizontal.

Materiais

- Estrutura flangeada e lâminas feitas a partir de rolos de chapa de aço galvanizado.

- Veios das lâminas, braços, tirantes e rótulas feitos a partir de varões em aço galvanizado.

- Chumaceiras em plástico de alta qualidade resistente à fadiga – temp. max. de operação: 100 ºC.

Actuador eléctrico

- Do tipo acoplamento directo ao veio “motor”.

- Ângulo de rotação: max 0 até 95 º (ajustável mecanicamente)

- Alimentação: 230 VAC

- Binário: 10 Nm

- Potência nominal: 4 VA

- Potência consumo: 2 W em operação; 0,2 W em repouso

- Interruptores auxiliares (informação remota de registo aberto): contacto inversor 3 (0,5)A, 250 Vca

- Acção: tudo/nada (com mola de retorno)

- Comando manual: disponível sempre que pressionado o botão de embraiagem

- Ligações: 
motor – cabo com 1 m, 3 x 0,75 mm2 
Interruptor auxiliar - cabo com 1 m, 3 x 0,75 mm2

- Grau de protecção: IP54

- Temperatura de operação: -30 a 50 ºC

- Livre de manutenção.

Marca de referência	TROX Technik

Modelo	JZ-P(S)/Tam/Z76

Distribuidor	Contimetra / Sistimetra