Regulador de caudal do ar dinâmico

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Regulador de caudal de ar circular independente da pressão próprio para sistemas de caudal de ar constante (CAV) a baixa velocidade (0,8 a 4 m/s) com funcionamento autónomo (sem recurso a energia exterior) aplicável quer na insuflação quer na extracção do ar.

Consiste num corpo circular com uma lâmina de regulação apoiada em chumaceiras auto-lubrificadas, uma bolsa insuflável em poliuretano resistente à fadiga e uma mola em aço inox incluída no dispositivo mecânico de ajuste e regulação devidamente calibrado.

O ajuste do caudal de ar pretendido é directo – numa escala calibrada – sem recurso a instrumentos auxiliares de medida. Pode ser montado em qualquer posição sendo no entanto necessário prever uma distância mínima de 1,5 x diâmetro após uma curva ou bifurcação da conduta a montante.

Próprio para montagem directa mo interior das condutas circulares com tamanhos normalizados de acordo com DIN EN 1506 ou DIN EN 13180.

Inclui uma junta de vedação para garantir a estanquidade perimetral e uma fácil e eficaz montagem no interior das condutas com igual tamanho nominal.

Características técnicas principais

- Gama de pressão diferencial de trabalho: 30 a 300 Pa

- Gama de ajuste de caudal relação: 5:1

- Tamanhos nominais: DN 80, 100, 125, 150, 160, 200 e 250

- Gama de caudais de ar: 15 a 760 m3/h (4 a 210 l/s)

- Precisão dos caudais de ar: 10% do caudal nominal.

- Gama de temperatura de trabalho: 0 a 50ºC

- Mecanismos de regulação sem manutenção

Materiais construtivos

- Corpo e lâmina de regulação e fixações: plástico de alta qualidade (UL 94V1)

- Bolsa: poliuretano

- Junta de vedação: elastómero (TPE)

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 VFL