# Transmissores de pressão diferencial – água

Descrição

Sensor e transmissor de pressão diferencial para água a instalar nos locais indicados nas peças desenhadas destinados à transmissão remota desta variável, a controladores compatíveis. Deverão ser próprios para a monitorização de componentes de equipamentos hidráulicos – tais como: filtros, válvulas, circuladores, chillers, caldeiras – assim como o controlo da velocidade de rotação dos circuladores de modo a regular o caudal de água instantâneo às necessidades da instalação.

Características técnicas principais

Fluido	água, água glicolada

Gama	0 a 6 Bar

Pressão máxima	20 Bar

Alimentação	24VCA/CC, +/- 20% ( I max: 40 mA)

Sinal de saída	0-10 VCC

Característica do sinal	linear

Número de condutores (ligações)	3

Grau de protecção	IP65

Conformidade CE (EMC)	de acordo com EN61326

Dimensão / Peso	32 x 60 x 91 mm / 0,45 Kg

Partes em contacto com o fluido	cerâmica e latão

Ligações hidráulicas	roscadas, fêmea, G 1/4 “

Montagem

O local de montagem deverá ser, à priori, nos pontos indicados nas peças desenhadas, cabendo à entidade fiscalizadora a localização exata tendo em linha de conta o objetivo a atingir.

Deverão ser seguidas as instruções de montagem sugeridas pelo fabricante.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações destes sensores aos respetivos controladores e a sua instalação:

Tipo de cabo
 - LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)
- Número de condutores: 3 (mínimo. Ø0,5 mm2; comprimento máximo 100 m)

Instalação 	
- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras   ou tubagens onde passem cabos
  de potência.

Marca de referência	 Beck

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 988.211A1x

/sensores/988.docx