- Válvulas limitadoras de pressão diferencial ajustável

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvulas automáticas de limitação da pressão diferencial com ajuste exterior, próprias para assegurarem um caudal de água mínimo dos pontos do circuito hidráulico indicado nas peças desenhadas.

Quando a pressão diferencial, nesses pontos, exceder um determinado valor, pré-ajustado, a válvula irá abrir o suficiente para dar “escape” a um determinado caudal de água.

Características técnicas principais

Corpo da válvula

Corpo da válvula	DN15 a DN32

Pressão nominal	PN25

Pressão diferencial máxima	600 kPa

Fluido	água tratada com ou sem glicol (até 50%)

Gama de temperatura do fluido	-20 a 120ºC

Gama de ajuste	10 a 60kPa

Ligações	roscadas fêmea/ fêmea (ISO228)

Materiais

Corpo da válvula	DZR - latão

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal de “escape” máximo seja idêntico ao caudal mínimo da bomba – que serve o circuito a proteger contra excesso de pressão diferencial.

Marca de referência	 FRESE

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 OPTIMA Compact

26.Fevereiro.2018