DIFUSORES INDUTIVOS – MEMÓRIA DECRITIVA

Descrição

Difusores de indução de baixo perfil (altura máxima 230mm) próprios para montagem embutida nos tectos falsos concebidos para remover elevadas cargas térmicas dos espaços com base em água e ar arrefecidos, aquecidos ou ambos. A insuflação do ar é feita através de duas ranhuras longitudinais externas sendo o ar ambiente induzido através da grelha frontal localizada entre ambas.

O ar-novo é conduzido por um tubo circular e insuflado a alta velocidade  (cerca de 14 m/s) através de multi-injectores dispostos lateralmente, com diferentes áreas livres de modo a permitir uma melhor adaptação do difusor às cargas térmicas a combater nos diversos espaços.

Imediatamente acima da grelha de indução do ar ambiente encontra-se a bateria de água fria e quente – sistema a 4 tubos – de execução especial de modo a transferir a adequada potência térmica com elevado rendimento mantendo ao mesmo tempo uma baixa perda de carga à passagem do ar. As alhetas desta bateria têm um adequado afastamento de modo a não reter eventuais impurezas presentes no ar em recirculação permitindo uma maior periodicidade na sua limpeza (anual ou bianual).

O ar novo“forçado” através dos injectores induz o ar ambiente numa proporção de 1:4. O ar ambiente induzido  é arrefecido ou aquecido nas baterias de água. A mistura  de ar novo com este ar induzido é conduzida  através da estrutura da caixa trapezoidal para as duas ranhuras laterais cujo desenho provoca uma saída de ar horizontal complanar ao tecto – efeito de coanda – dando origem a uma óptima distribuição do ar ambiente sem estratificações e sem velocidades residuais na zona ocupada acima de 0,2 m/s.

É possivel balancear o caudal de ar entre as duas saídas longitudinais ajustando apropriadamente  o nº.de injectores activos em cada um dos lados permitindo uma distribuição assimétrica do ar insuflado de acordo com as necessidades do local.

Podem ser usados como elementos singulares, com control individual, ou como elementos agrupados com control de grupo, dependendo da forma como forem interligados hidraulica e electricamente.

Montagem

Tendo em linha de conta a necessária compatibilidade estética do difusor com o tecto falso a grelha frontal pode ser feita a partir de chapa perfurada – com área livre igual ou superior a 50% - ou a partir de perfis de aluminio termolacado em cor a definir, com lâminas horizontais fixas. A aba lateral tem uma largura ajustável de modo a adaptar-se à métrica das placas do tecto.

O remate com o tecto falso depende deste último podendo ser: camplanar no caso de tecto metálico; suspenso sobre perfis em “T” complanar com placas de tecto falso em pladur ou outro material ou ainda como apoio directo de placas de pladur.

A fixação ao tecto é feita através de suspensões rigidas – varões autoroscantes ou outros – utilizando as patilhas laterais disponíveis num mínimo de 4 para comprimentos até 2 m ou 6 para comprimentos superiores.

A acessibilidade às tomadas de água e ar deve ser especificada de acordo com as condições técnicas especificas da obra, i.e. de acordo com os projectos detalhados eólico e hidráulico. As ligações hidráulicas tanto de água quente como de água fria são feitas através de chicotes flexiveis (comprimento até 1m) com ligações rápidas nas duas extremidades a tubo de cobre de 12 mm de diâmetro.

Acessibilidade para Serviço

A inspecção e limpeza da serpentina é feita pela parte inferior do difusor, acessível, portanto, do lado do espaço ambiente. A grelha frontal é amovível podendo ser rebaixada facilmente através de uma simples pressão de dois dispositivos de prisão – linguetas com mola – situados nas quatro extremidades da grelha. A queda desta última é prevenida por dois cabos de aço colocados de um dos lados da grelha que permite um basculamento total de modo a facilitar o acesso a todo o miolo interior do difusor.

Materiais

Caixa exterior e tubo circular de distribuição de ar feitos a partir de chapa de aço galvanizado. Permutador de água feito a partir de tubo de cobre com alhetas em aluminio – conjunto termolacado à cor preto fosco (RAL 9005, GE 30); bicos injectores de ar com 50mm de comprimento, em plástico de cor preta com desenho adequado a uma óptima distribuição de ar, elevada indução e elevada performance acústica; grelha frontal feita a partir de perfis em aluminio extrudido termolacado em cor RAL a definir ou em alternativa em chapa perfurada (área livre superior a 50%) de aço galvanizado termolacado em cor RAL a definir.

Perfis frontais de saída de ar feitos a partir de alumínio anodizado de elevada qualidade de modo a garantir uma linearidade perfeita quando colocados em série nos espaços em que tal acontece, com acabamento termolacado em cor RAL a definir.

MARCA: TROX

DISTRIBUIDOR EM PORTUGAL: CONTIMETRA

MODELO: DID300-4-B / L1XLNXB/P1/RAL.../G1

NOTA:

L1 – Comprimento do difusor – placa frontal

LN – Comprimento da zona activa (bateria)

B – Largura do difusor – placa frontal