Atenuador de som circular

- Descrição

Atenuador de som circular flexível, adaptável a espaços exíguos, próprio para ser inserido nas condutas de distribuição de ar nas localizações indicadas no projecto eólico.

O dimensionamento deve ser feito de modo a satisfazer os seguintes requisitos:

- Tamanho da conduta e espaço disponível.

- Caudal de ar.

As características da atenuação devem ser apresentadas em tabela ou gráficos tendo por base o princípio de absorção obedecendo à norma europeia DIN EN ISO 7235 reconhecida por entidades certificadas.

Principais características

- Material de absorção de som em lã mineral não combustível de acordo com a norma DIN 4102 A2, e biodegradável conforme directiva europeia 97/69/EG, revestida por uma manta de fibra de vidro e protegida por uma superfície em chapa de alumínio perfurada. Estável para velocidades do ar até 
20 m/s

- Ligações adaptadas a tubo spiro de acordo com as normas DIN EN 1506 e DIN EN 13180

- Caixa e ligações em alumínio.

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma DIN EN 1751, classe A

- Espessura do isolamento exterior: 50 mm

- Podem ser instalados em qualquer posição.

- Dimensões disponíveis:

- Diâmetro nominal 80 a 400 mm

- Comprimento 500 a 2000 mm

Instalação

Devem ser cumpridas as indicações específicas do fabricante no que diz respeito à localização e montagem por modo a assegurar as características técnicas de absorção de som e perda de carga.

Marca de referência: TROX Technik

Distribuidor: Contimetra/Sistimetra

Modelo: CF050/DN …