- Grelhas em aço inox de série GLBE

- Descrição

Grelha própria para sistemas de ventilação em chapa em aço inox (AISI 304) perfurada com fixação oculta, moldura com largura 27mm e área de passagem de 43% da área frontal brutal (LxH).

- Materiais

- Moldura e chapa perfurada em aço inox (AISI 304).

- Dimensionamento

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada grelha inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

- Perda de carga máx.15 Pa e nível de potência sonora máx.35 dB(A).

- Marca de referência: TROX TECHNIK

- Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

- Modelo: GLBE (LxH) …

- L – Comprimento nominal

H – Altura nominal