Difusor de deslocamento (“Displacement”)
Próprio para montagem no chão junto a uma parede – integrado em bancada ou saliente

Princípio de funcionamento

A difusão por deslocamento caracteriza-se por uma insuflação de ar arrefecido ao nível do chão a baixa velocidade de modo a não originar mistura com o ar ambiente.

A temperatura do ar de insuflação pode variar entre -1 a -6ºK em relação à temperatura ambiente.

O ar “fresco” espalha-se pelo chão por toda a zona ocupada com uma velocidade superior a 0,1 m/s e inferior a 0,3 m/s com uma temperatura entre 20/21ºC.

Nas fontes de calor tais como ocupantes e máquinas (computadores, fotocopiadoras, candeeiros, etc.) esse ar fresco é aquecido e provoca correntes de convecção ascendentes na direcção das saídas de ar da sala - por ex. grelhas de retorno/exaustão localizadas sempre num nível superior.

Construção

O difusor de deslocamento QLE consiste numa caixa rectangular com um painel frontal em chapa perfurada, através do qual o ar é insuflado para o ambiente - com uma entrada de ar por cima ou por baixo (consoante a aplicação) através de uma gola rectangular. No seu interior encontra-se uma estrutura em forma de cesto também em chapa perfura que provoca uma distribuição do ar de insuflação uniforme em toda a superfície de saída do ar.

Materiais e acabamento

Caixa exterior, painel frontal e “cesto” interior perfurados feitos a partir de chapa de aço galvanizado.

Caixa exterior e painel frontal perfurado termolacado em cor RAL a definir pela arquitectura. Como standard considera-se RAL 9010 com brilho GE=50%.

As superfícies interiores e o cesto em chapa perfurada são termolacadas em cor RAL 9005 (preto).

Equipamento de referência, marca Trox modelo QLE