Difusor de deslocamento (“Displacement”)
Próprio para montagem no chão junto a uma parede – integrado em bancada ou saliente

Princípio de funcionamento

A difusão por deslocamento caracteriza-se por uma insuflação de ar arrefecido ao nível do chão a baixa velocidade de modo a não originar mistura com o ar ambiente.

A temperatura do ar de insuflação pode variar entre -1 a -6ºK em relação à temperatura ambiente.

O ar “fresco” espalha-se pelo chão por toda a zona ocupada com uma velocidade superior a 0,1 m/s e inferior a 0,3 m/s  com uma temperatura entre 20/21ºC.

Nas fontes de calor tais como ocupantes e máquinas (computadores, fotocopiadoras, candeeiros, etc.) esse ar fresco é aquecido e provoca correntes de convecção ascendentes na direcção das saídas de ar da sala - por ex. grelhas de retorno/exaustão localizadas sempre num nível superior.

Construção

O difusor de deslocamento QLF consiste numa caixa rectangular com um painel frontal em chapa perfurada - através do qual o ar é insuflado para o ambiente - com uma entrada de ar por cima ou por baixo (consoante a aplicação) através de uma gola rectangular. A versão QLF-3 tem adicionalmente nas paredes laterais chapa perfurada através das quais o ar é difundido em mais duas direcções opostas – esta versão permite portanto 3 direcções de difusão do ar no ambiente. No seu interior encontra-se uma estrutura em forma de cesto, também em chapa perfurada que provoca uma distribuição do ar de insuflação uniforme em toda a superfície do(s) painel/painéis.

Materiais e acabamento

Caixa exterior, painel frontal e “cesto” interior feitos a partir de chapa de aço galvanizado perfurada.

Caixa exterior e painel frontal perfurado termolacado em cor RAL a definir pela arquitectura. Como standard considera-se RAL 9010 com brilho GE=50%.

As superfícies interiores e o cesto em chapa perfurada são termolacadas em cor RAL 9005 (preto).

Equipamento de referência, marca Trox

modelo QLF-1 (Uma direcção de saída de ar)

modelo QLF-3 (Três direcções de saída de ar)