Difusores lineares com 1 ou 2 vias (Série VSD50)

### Descrição

Os difusores lineares com 1 ou 2 vias de saída de ar constituídas por mini deflectores (Ø36, L=150 mm) individualmente ajustáveis, em material plástico de elevada flexibilidade. Estes mini deflectores permitem uma total liberdade no direccionamento do ar com a consequente adaptação da insuflação às condições ambiente do espaço ocupado. A sua configuração deve ser tal que possam ser retirados e recolocados pela parte frontal, permitindo assim o acesso ao registo de regulação de caudal, colocado na gola de entrada do pleno, sem retirar o difusor do tecto.

Não são recomendados deflectores rígidos, por estes limitarem a acção do registo de ajuste de caudal e também por criarem folgas devido aos reajustes.

São próprios para montagem no tecto falso de espaços com pé direito de 2.6 a 4 m e com diferencial de temperatura até ±10ºC entre a temperatura do ambiente e a temperatura do ar insuflado.

São próprios para sistemas AVAC a caudal constante (CAV) ou variável (VAV) com variações entre 40% a 100% do caudal nominal.

Composição

O difusor é composto por duas partes:

- Placa frontal

- Pleno

O pleno constitui o interface entre a conduta do ar e a placa frontal de saída do ar. O seu desenho, dimensões e composição são da responsabilidade do fabricante. Deve portanto ser fornecido por este último ou pelo seu distribuidor oficial.

Deve ter uma entrada horizontal através de uma gola de diâmetro apropriado – a conduta de ar deve ter o mesmo tamanho.

Deve incluir um registo do tipo borboleta na gola de entrada em chapa perfurada manobrável pela parte inferior, do lado da sala, de modo a permitir um ajuste do caudal de ar.

O pleno, com comprimento até 1500 mm, deve ter uma gola de ligação à conduta; acima de 1500 mm de comprimento deverá ter duas golas, para garantir uma distribuição uniforme de ar em todo o comprimento do difusor, mantendo níveis de ruído e pressão diferencial aceitáveis.

No caso de difusores lineares com comprimentos superiores a 2000 mm, devem ser previstos vários troços interligados por espigões e patilhas com encaixes previstos no perfil de alumínio, que garantam um alinhamento perfeito e estável.

Materiais e acabamento

O difusor deve ser constituído por peça única, de liga de alumínio extrudido, portanto sem junções visíveis. O acabamento inclui a opção de anodizado natural E6-C-0 ou termolacado em cores RAL a definir pela arquitectura. A caixa do pleno deve ser em chapa de aço galvanizado e o registo em chapa de aço perfurada.

Os deflectores deverão ser em plástico de alta qualidade de cor preta ou, como opção, em cor branca, conforme requisito da arquitectura.

O pleno deve ser isolado no seu interior por uma folha em material elastómero, auto aderente, com condutividade térmica de 0.04 W/(m∙K), resistência ao fogo de classe “O” segundo a norma BS 476 P 6/7 1989, de espessura 8 mm.

Montagem

Este tipo de difusor pode ser montado em espaços com tecto falso plano.

A sua fixação ao tecto real é feita através de cabos ou varões de aço fazendo uso de quatro patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno. O difusor frontal é fixo ao pleno através de dois parafusos manobráveis por baixo. Pode portanto ser montado o pleno em primeiro lugar, e mais tarde após o tecto falso colocado, o difusor propriamente dito.

O registo de controlo de caudal deve poder ser ajustado a partir da face frontal do difusor.

Dimensionamento

O difusor deve ser dimensionado de modo que, ao caudal nominal, a velocidade efectiva se situe entre 2.5 e 6 m/s, a que corresponderá uma perda de carga de 15 a 50 Pa e uma potência sonora gerada entre 25 a 45 dB(A). Deverá ser sempre verificada a velocidade residual do ar na zona ocupada a meia distância entre dois difusores lineares dispostos lado a lado – esta não deverá ser superior a 0.2 m/s, de forma a não gerar desconforto.

Marca de referência: Trox Technik     Modelo.: VSD50 - N - /L x D/ RAL…

N – nº de vias

L – comprimento total

D – diâmetro nominal da gola de entrada