Medidores de caudal do ar circulares

- Descrição

Medidores de caudal do ar circulares próprios para leitura indirecta, local (através de micromanómetro diferencial) do caudal real numa conduta circular tanto na insuflação como no retorno/exaustão do ar de um sistema centralizado de ventilação ou ar-condicionado – conforto.

Como opção deve incluir um transmissor electrónico com saída linear (0-10V cc) para transmissão remota do caudal do ar.

Composição / Principais características

- Corpo circular incluindo no seu interior cruzeta dupla em tubos de alumínio perfurado que permitem obter uma leitura da pressão total e pressão estática médias em toda a secção interior.

- Na opção com transmissor electrónico este estará montado numa placa plana fixa ao corpo do medidor e incluirá duas tomadas de pressão pré ligadas aos tubos de leitura atrás mencionados. Todo o conjunto deve ser pré-montado e calibrado em fábrica.

- Ligações com adaptação própria para condutas de tipo spiro de acordo com as normas DIN EN 24145 e DIN 24146.

- Tamanhos disponíveis: DN 100 a DN 400.

- Precisão de leitura: ± 5% (mesmo em localizações de difícil montagem).

Opcional – transmissor de caudal

- Alimentação: 24V ca.

- Sinal de saída: 0-10Vcc (ou 2 a 0-10Vcc comutável) – linearizado com a gama de cada medidor.

- Caixa em plástico resistente ao choque, IP40.

- Compatibilidade EMC - de acordo com a norma europeia 2004/108/EC

Materiais

- Corpo e base de montagem do transmissor: chapa de aço galvanizada.

- Tubos de medida da pressão: alumínio extrudido.

Equipamento de referência, marca Trox

Versão base (sem transmissor): série VMR/DN …

Versão com transmissor: série VMR/B10/DN …