# Pressostato diferencial - água

Descrição

Pressostato diferencial para água e água glicolada que permitirá monitorizar remotamente o estado de bombas, caldeiras, chillers, válvulas e filtros entre outros componentes hidráulicos.

Características técnicas principais

Gama de medida	 0,15 a 1 Bar (15 kPa a 100 kPa)

Diferencial	0,1 Bar (10 kPa) fixo

Pressão máxima instantânea	até 10 Bar (sem danificação da membrana)

Contacto elétrico	1 contacto inversor máx. 6(1,5) A, 250 VCA

Temperatura do fluido	-10 a 80ºC

Bucin de entrada dos cabos	 M16

Grau de proteção	 IP54

Conformidade CE	 diretiva de baixa tensão e diretiva RoHS

Dimensão/Peso	 60x105 mm / 850 g

Materiais construtivos

Corpo	 latão com componente em crómio e aço inox

Caixa de ligações	 de alta resistência

Diafragma	 NBR

Acessórios	 ligadores rosados G 1/8” para tubo de cobre Ø6 mm

Montagem

A montagem deverá ser feita numa zona isenta de vibrações, com o corpo na vertical, protegido dos raios solares e jatos de água diretos.

Deverão ser observadas as instruções de montagem específicas das ligações hidráulicas e elétricas tendo em atenção a monitorização pretendida.

Marca de referência	 Beck

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo (base)	 908.34111M431

/pressostatos/908.docx