Registo de bloqueio estanque – para ambientes agressivos atuação manual

Descrição

Registo circular destinado ao bloqueio de ramais de condutas de ar de uma rede de distribuição de um sistema centralizado de ventilação ou Ar-Condicionado em ambientes agressivos.

A manobra de “Abrir/Fechar” pode ser manual (local) ou motorizada (remota).

Estanqueidade (de acordo com a norma EN1751)

- Através das lâminas fechadas: classe 3

- Através do corpo: classe B

Composição

Corpo circular com ligações flangeadas em ambas as extremidades. Lâmina circular, com uma faixa perimetral, em borracha, pivoteante através de um eixo transversal em chumaceiras auto lubrificadas. A manobra de “Abrir/Fechar” é feita através de um braço do lado exterior – solidário com o eixo, que poderá ser “fixo” por aperto de uma porca de orelhas numa plataforma do mesmo material do corpo com indicação de aberto/ FECHADO.

Esta manobra poderá ser motorizada para permitir um comando remoto da mesma.

Materais e acabamento

- Corpo, lâmina, e componentes de manobra em polipropileno.

- Chumaceiras em polipropileno.

- Faixa vedante de lâmina em borracha de cloroprene CR.

Dimensionamento

O registo deve ser dimensionado, em princípio, com o mesmo tamanho da conduta de ar onde irá ser inserido. Devem no entanto ser observadas a perda de carga e o nível de ruído gerado quando a lâmina estiver “ totalmente aberta”.

Actuação

A actuação de registo deverá ser manual.

Marca de referência: TROX TECHNIK

Distribuidor: CONTIMETRA / SISTIMETRA

Modelo: AKK-FL / Tam