Regulador de caudal do ar dinâmico - Motorizado

- Descrição (aplicação e funcionamento)

Regulador de caudal de ar circular independente da pressão próprio tanto para sistemas de caudal de ar constante (CAV) como variável (VAV) a baixa velocidade (0,8 a 8 m/s) com funcionamento autónomo (sem recurso a energia exterior) aplicável quer na insuflação quer na extracção do ar.

Consiste num corpo circular com uma lâmina de regulação apoiada em chumaceiras auto-lubrificadas, uma bolsa insuflável em poliuretano resistente à fadiga e uma mola em aço inox incluída no dispositivo mecânico de ajuste e regulação devidamente calibrado.

O ajuste do caudal de ar pretendido é directo – numa escala calibrada – sem recurso a instrumentos auxiliares de medida. Pode ser montado em qualquer posição sendo no entanto necessário prever uma distância mínima de 1 x diâmetro após uma curva ou bifurcação da conduta a montante.

Próprio para montagem directa em condutas circulares com tamanhos normalizados de acordo com 
DIN EN 1506 ou DIN EN 13180.

Inclui juntas de vedação para garantir a estanquidade regulamentar.

Características técnicas principais

- Gama de pressão diferencial de trabalho: 30 a 500 Pa

- Gama de ajuste de caudal relação: 10:1

- Tamanhos nominais: DN 80 a 250

- Gama de caudais de ar: 22 a 1.332 m3/h (6 a 370 l/s)

- Precisão dos caudais de ar: 10% do caudal ajustado.

- Estanquidade da caixa: de acordo com a norma DIN EN 1751, classe C

- Gama de temperatura de trabalho: 10 a 50ºC

- Mecanismos de regulação sem manutenção

Materiais construtivos

- Corpo: chapa de aço galvanizada

- Lâmina de regulação e fixações: plástico

- Bolsa: poliuretano

- Junta de vedação: elastómero (TPE)

Ajuste remoto de caudal

Para permitir reduzir o caudal de ar primário (ar novo) em determinados períodos do dia o regulador deve vir equipado com um actuador eléctrico de acção tudo/nada alimentado a 230 vca ou 24 vca de acordo com o projecto de control e/ou electricidade. Este actuador permitirá alterar o índice de caudal entre dois valores previamente definidos: caudal máximo (caudal de ar do projecto) e caudal mínimo (caudal a definir pelo responsável do Avac).

Estes dois índices serão ajustados no próprio actuador eléctrico através de dois limitadores mecânicos de fácil acesso e manuseamento.

Marca de referência: Trox Technik

Distribuidor: Contimetra/Sistimetra

Modelo: VFC / Tam