Sensor e transmissor de temperatura, humidade e qualidade do ar

Descrição

Sensor e transmissor de temperatura, humidade e qualidade do ar interior a instalar nos locais indicados nas peças desenhadas, destinados à transmissão remota, destas variáveis, a controladores compatíveis.

Devem ser de qualidade adequada à aplicação, em ar-condicionado ambientes de conforto.

Características técnicas principais

| Modelo: 22RTM-19-1 Gamas de medida e tolerância Temperatura 0 a 50ºC configurável; ±0,5 ºC Humidade relativa 5 a 100% Hr; ±3% (20 a 80 %Hr) CO2 (NDIR) 0 a 2000 ppm; ±100 ppm +3% do valor lido Alimentação 24 VCA/VCC (1W) Sinais disponíveis Temperatura 0 a 10 VCC (ajustável) Humidade relativa 0 a 10 VCC CO2 0 a 10 VCC Transmissão por bus MP-Bus Caixa plástica cor branca (RAL 9003) Conformidade EU certificado CE Grau de proteção IP30 Dimensões 85x85x18 mm |  |
| --- | --- |

Montagem

De uma forma geral deverão ser montados nos locais onde melhor representem as condições de serviço.

Deverão ser seguidas as instruções de montagem sugeridas pelo fabricante, devendo no entanto caber a responsabilidade à entidade fiscalizadora em última instância.

Deverão ser usados cabos, de ligação aos controladores, com malha exterior, com comprimento máximo e diâmetros dos condutores definidos pelo fabricante. A sua instalação deverá ser feita isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde passem cabos de potência.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações destes sensores aos respetivos controladores e a sua instalação:

Tipo de cabo 	- LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)

- Número de condutores: 4 (mínimo. Ø0,5 mm2; comprimento máximo 100 m)

Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde
  passem cabos de potência.

Marca de referência	 Belimo

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

/Sensores/Belimo_22RTM-19-1.docx