Válvulas de borboleta motorizadas 3 vias (DN150 a DN300)

Nos locais indicados nos desenhos deverão ser instaladas válvulas de borboleta motorizadas de 3 vias cuja finalidade é permitir gerir remotamente os circuitos hidráulicos, por abertura ou fecho das mesmas, de modo a equilibrar do ponto de vista energético as necessidades do consumo à produção – retirando ou adicionando circuitos hidráulicos ativos, bombas e produtores (chillers, caldeiras, bombas de calor, etc).

Deverão ser próprias para água fria ou refrigerada e água quente (gama -20 a 120ºC).

Dada a elevada “responsabilidade” destas válvulas na poupança energética do sistema hidráulico realçam-se algumas características fundamentais da sua aceitação.

- Serem produzidas por fabricante de reconhecida qualidade e que assegure um mínimo de 5 anos de garantia.

- Os conjuntos válvula-atuador deverão ser os recomendados pelo fabricante por a forma a garantir o fecho e abertura integrais das borboleta considerando a pressão diferencial máxima que se espera vir a ocorrer nos circuitos em questão e o tempo de vida das instalações.

- As contra flanges deverão ser apropriadas ao corpo da válvula (Ligações LUG)

- Assegurar que as duas válvulas trabalham em oposição – quando uma está totalmente aberta, a outra estará totalmente fechada. O encravamento deverá ser assegurado pelos atuadores elétricos respetivos a partir de um só comando para o conjunto das duas válvulas – via analógica ou via bus de comunicação (GTC)

| Características principais Fluído água quente ou fria, com glicol até 50% volume Temperatura do fluído entre -20 e 120ºC Máx. pressão permitida 16 bar (1600 kPa) Taxa de fuga classificação “A” de acordo com EN 12266-1 (Estanque) Ligações por flanges PN16 segundo ISO 7005-2 – tipo LUG |  |
| --- | --- |

Materiais construtivos

Válvulas de borboleta

Corpo	ferro fundido (GGG 40) com pintura a polyester

Disco	aço inox (1.4301)

Veio	aço inox (1.4021)

Revestimento interno	EPDM

Vedantes (o-ring)	EPDM

Peça em “T”

Corpo	ferro fundido (GGG 40) com flanges pré-furadas adequadas ao corpo das válvulas

Atuadores elétricos

Tipo	elétrico reversível (sem mola

Alimentação	24 VCA a 220 VCA

Sinal de comando	tudo/nada ou 3 pontos; BACnet MS/TP ou Modbus RTU

Interruptores auxiliares	2 (para sinalização remota opcional de válvula fechada e válvula aberta)

Ligações	bornes interiores

Binário	160 Nm

Tempo de atuação	30 a 120 seg (programável)

Temperatura ambiente	-30 a 50ºC (sem condensação)

Conformidade
eletromagnética	IP66 + IP67

Atuação manual	com manivela integrada

Dimensionamento

À priori a válvula deverá ter o mesmo tamanho nominal da tubagem onde irá ser inserida.

Marca de referência	Belimo

Distribuidor	Grupo Contimetra / Sistimetra

Conjunto das duas válvulas motorizadas	D7xxxWL/BAC

Peça em “T”, de montagem	ZD7xxx

xxx = 150, 200, 250 ou 300

/valvulasdecontrolo/borboleta_150_300_3vias.docx