# Válvulas de borboleta – motorizadas (DN150 a DN300), com carta de comunicações

Nos locais indicados nos desenhos deverão ser instaladas válvulas de borboleta motorizadas cuja finalidade é permitir gerir remotamente os circuitos hidráulicos, por abertura ou fecho destas válvulas, de modo a equilibrar do ponto de vista energético as necessidades dos consumos à produção – retirando ou adicionando circuitos hidráulicos ativos, bombas e produtores (chillers, caldeiras, bombas de calor, …).

Deverão ser próprias para água fria ou refrigerada e água quente (gama -20 a 120ºC).

Dada a elevada “responsabilidade” destas válvulas na poupança energética do sistema hidráulico realçam-se algumas características fundamentais da sua aceitação.

- Serem produzidas por fabricante de reconhecida qualidade e que assegure um mínimo de 5 anos de garantia.

- O conjunto válvula-atuador deverá ser o recomendado pelo fabricante por a forma a garantir o fecho e abertura integrais da borboleta considerando a pressão diferencial máxima que se espera vir a ocorrer nos circuitos em questão e o tempo de vida das instalações.

- As flanges deverão ser apropriadas ao corpo da válvula.

- Para garantir uma eficiente manobra de várias válvulas de comutação de ciclo funcional os respetivos atuadores deverão ter uma carta de comunicações BACnet e Modbus.

| Características principais Fluido água quente ou fria, com glicol até 50% volume Temperatura do fluido entre -20 e 120ºC Máx. pressão permitida 16 bar (1600 kPa) Taxa de fuga classificação “A” de acordo com EN 12266-1 Ligações por flanges PN6/PN10/PN16 (segundo ISO 7005-2) |  |
| --- | --- |

Materiais construtivos

Corpo	 ferro fundido (GGG 40)	 com pintura a polyester

Disco	 aço inox (1.4301)

Veio	 aço inox (1.4021)

Revestimento interno	 EPDM

Vedantes (o-ring)	 EPDM

Atuadores elétricos

Tipo 	 elétrico reversível (sem mola)

Alimentação	 24 VCA a 230 VCA

Sinal de comando	 tudo/nada ou 3 pontos; BACnet MS/TP ou Modbus RTU

Interruptores auxiliares	 2

Entradas analógicas/digitais	 2

Ligações	 bornes interiores

Binário	 160 Nm

Tempo de atuação	 30 a 120 seg (programável)

Temperatura ambiente	 -30 a 50ºC (sem condensação)

Conformidade eletromagnética	 CE 2014/30/EU

Grau de proteção (IEC/EN)	 IP66 + IP67

Atuação manual	 com manivela integrada

Dimensionamento

À priori a válvula deverá ter o mesmo tamanho nominal da tubagem onde irá ser inserida.

Marca de referência	 BELIMO

Distribuidor	 Grupo Contimetra / Sistimetra

Modelo do corpo da válvula	 D 6xxxw

Modelo do atuador	 PRCA-BAC-S2-T

/valvulasdecontrolo/borboleta_DN150_300_bacnet_modbus.docx