# Válvula de controlo de 2 vias independente da pressão diferencial 
ação tudo/nada ou DAT

# Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula de controlo de 2 vias de reduzidas dimensões (comprimento inferior a 70mm) que permite a regulação do caudal de água (de 0 a 100%) em resposta a um sinal tudo/nada (24V ou 230V) ou DAT (impulsos) independentemente da pressão diferencial (até 600 kPa). O caudal máximo é ajustável, na gama de caudal nominal, através de uma escala impressa no castelo da válvula, mesmo com a instalação em carga.

Não são necessárias as válvulas de equilíbrio de caudal em série uma vez que esta válvula assegura instantaneamente o caudal necessário independentemente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.

Estas duas características combinadas permitem um controlo eficaz e preciso da temperatura em ambientes tratados pelas unidades terminais.

| Características técnicas principais Modelo: OPTIMA Compact Corpo da válvula Corpo da válvula DN10, DN15 e DN20 Pressão nominal PN25 Pressão diferencial 15 a 600 kPa Fluido água tratada com ou sem glicol (até 50%) Gama de temperatura do fluido 0 a 120ºC Gama de caudais 30 a 1300 l/h Ligações roscadas fêmea Materiais Corpo da válvula DZR - latão resistente à corrosão Dispositivo de ajuste CW602N - plástico especial Dispositivo de regulação PPS com 40% vidro Mola aço inox Diafragma HNBR O-ring EPDM Atuadores elétricos Tipo electrotérmico, normalmente fechada Alimentação 24 VCA ou 230VCA ±15%, 50/60Hz Sinal de comando tudo/nada ou DAT (impulsos) Ligações cabo com 1m (3 condutores) Característica logarítmica (igual percentagem) Força min 100N Curso da haste 5 mm Tempo de actuação 180s (tudo/nada) Temperatura ambiente 0 a 50ºC Conformidade CE89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC Grau de protecção IP54 de acordo com EN 60529 |  |
| --- | --- |

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal nominal seja, ligeiramente (10% a 20%), superior ao caudal máximo do projeto.

Modelo		OPTIMA-Compact

Marca de referência	 Frese

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

OPTIMA_Compact_DN_15-20_caudal_max1330_eletrotermico.docx