# Válvula de controlo de 2 vias independente da pressão diferencial 
DN15 a DN50 – ação modulante (0-10VCC)

# Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula de controlo de 2 vias de reduzidas dimensões que permite a regulação do caudal de água (de 0 a 100%) em resposta a um sinal modulante (0-10 VCC) independentemente da pressão diferencial (até 600 kPa). O curso da haste que modula o caudal é sempre constante qualquer que seja o caudal máximo pré-ajustado. Esta característica confere uma autoridade total da válvula no circuito hidráulico onde for inserida.

O caudal máximo é ajustável, na gama de caudal nominal, através de uma escala impressa no castelo da válvula, mesmo com a instalação em carga.

Não são necessárias as válvulas de equilíbrio de caudal em série uma vez que esta válvula assegura instantaneamente o caudal necessário independentemente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.

Estas duas características combinadas permitem um controlo eficaz e preciso da temperatura em ambientes tratados pelas unidades terminais.

| Características técnicas principais Modelo: OPTIMA Compact Corpo da válvula Corpo da válvula DN10 a DN50 Pressão nominal PN25 Pressão diferencial 15 a 600 kPa Fluido água tratada com ou sem glicol (até 50%) Gama de temperatura do fluido 0 a 120ºC Gama de caudais 30 a 12.500 l/h Ligações roscadas fêmea Materiais Corpo da válvula DZR - latão resistente à corrosão (DN10 a DN32) ferro fundido (DN40 a DN50) Dispositivo de ajuste CW602N - plástico especial Dispositivo de regulação PPS com 40% vidro Mola aço inox Diafragma HNBR O-ring EPDM |  |
| --- | --- |

Atuadores elétricos

Tipo	eletrotérmico, modulante (0-10Vcc)

Alimentação	24 VCA/CC ±15%, 50/60Hz

Potência de consumo	2,5 VA (DN10 a DN32)
6 VA (DN40 e DN50)

Sinal de comando	0-10 VCC  0,1 mA (ação modulante 0V = válvula fechada)

Característica	linear ou logarítmica (comutável)

Ligações	cabo com 1, 5 m (3 condutores) (DN10 a DN32)
a bornes (DN40 e DN50)

Força	min 120N (DN10 a DN32)
min 400N (DN40 e DN50)

Curso da haste (comutável)	2,5 – 4 – 5 ou 5,5 mm (DN10 a DN32)
15 mm (DN40 e DN50)

Tempo de atuação	75s

Temperatura ambiente	0 a 50ºC

Conformidade	CE89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC

Grau de proteção	IP43 de acordo com EN 60529 (DN10 a DN32)
IP 54 de acordo com EN 60529 (DN40 e DN50)

Actuação manual	manípulo integrado (DN40 e DN50)

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal nominal seja, ligeiramente (10 a 20%), superior ao caudal máximo do projeto.

Modelo		OPTIMA-Compact

Marca de referência	 Frese

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

OPTIMA_Compact_DN_15-20_caudal_max4000_eletrotermico.docx