DIFUSORES INDUTIVOS – MEMÓRIA DECRITIVA

Descrição

Difusores de indução de baixo perfil (altura máxima 191 mm) próprios para montagem embutida nos pavimentos junto à fachada concebidos para remover elevadas cargas térmicas dos espaços com base em água e ar arrefecidos, aquecidos ou ambos. A insuflação do ar é feita através uma grelha com lâminas transversais ou paralelas à fachada – a definir pela arquitetura – que faz o remate visível da unidade.

O ar-primário (tratado na UTA) é conduzido por um tubo circular e insuflado a alta velocidade (cerca de 14 m/s) através de multi-injectores dispostos horizontalmente, com diferentes áreas livres de modo a permitir uma melhor adaptação do difusor às cargas térmicas a combater nos diversos espaços.

Imediatamente abaixo da grelha de indução do ar ambiente encontra-se a bateria de água fria e quente – sistema a 2 ou 4 tubos – de execução especial de modo a transferir a adequada potência térmica com elevado rendimento mantendo ao mesmo tempo uma baixa perda de carga à passagem do ar. As alhetas desta bateria têm um adequado afastamento de modo a não reter eventuais impurezas presentes no ar em recirculação permitindo uma maior periodicidade na sua limpeza (anual ou bianual).

O ar primário “forçado” através dos injectores induz o ar ambiente numa proporção de 1:5. O ar ambiente induzido é arrefecido ou aquecido nas baterias de água. A mistura de ar primário com este ar induzido é conduzida através da estrutura da caixa e é insuflado na vertical, junto à fachada, através da grelha de chão. O ar de retorno será feito através de uma outra zona dessa mesma grelha. Zona esta, onde se encontram as válvulas de controlo e outros complementos hidráulicos.

Montagem

Tendo em linha de conta a necessária compatibilidade estética do difusor com o pavimento a grelha frontal pode ter lâminas transversais ou paralelas, em relação à fachada. O nivelamento da superfície desta grelha com a superfície do chão é assegurada por 4 pés reguláveis.

A acessibilidade às tomadas de água e ar deve ser especificada de acordo com as condições técnicas específicas da obra, i.e. de acordo com os projectos detalhados eólico e hidráulico. As ligações hidráulicas tanto de água quente como de água fria são feitas através de chicotes flexiveis (comprimento até 1m) com ligações rápidas nas duas extremidades a tubo de cobre de 12 mm de diâmetro.

Acessibilidade para Serviço

A inspecção e limpeza da serpentina bem como, o acesso aos componentes de controlo eléctrico e hidráulico é feito através da grelha de chão, acessível, portanto, de lado do espaço ambiente.

Materiais

Caixa exterior e tubo circular de distribuição de ar deverão ser feitos a partir de chapa de aço galvanizado. O permutador de água feito a partir de tubo de cobre com alhetas em aluminio – conjunto termolacado à cor preto fosco (RAL 9005, GE 30); a grelha de chão, que cobre a unidade de indução, deverá ser em alumínio anodizado à cor natural.

MARCA DE REFERÊNCIA: TROX TECHNIK

DISTRIBUIDOR: CONTIMETRA/SISTIMETRA

MODELO: BID-2-2U-R-E/1250x1050x123/E00/P1/G3